## Hoja1
Pressupost
Codi | Nat | Ud | Resum | Comentari | N | Longitut | Amplada | Alçada | Quantitat | QuanPres | Pres | ImpPres
01.00 | Capítulo |  | NOTES PRESSUPOST | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I02.01.01 | Partida | U | NOTES GENERALS DEL PRESSUPOST | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NOTA GENERAL AL ??PRESSUPOST En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits daigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i el procediment utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - Els plànols as built sempre que es facin canvis al projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc de treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el seu posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc... - Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent-hi portes d'accés per als vianants i portes d'accés de vehicles. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, inclosos els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. mantenimiento. - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra/oficina per a ús exclusiu de la Direcció Facultativa i Promotor, constant d'1 sala(es) de reunions, amb 1 taula(s) i 10 cadira(s); 3 Despatx (s), amb 1 taula (s), 1 armari (s), 1 arxivador (és) i 3 cadira (s) i 1 lavabo (s). També s'hi inclou: Aire condicionat, Telèfon i fax en funcionament, Internet, ADSL igual o superior a 10Mb, Electricitat i aigua. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums daigua, llum, Línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc.... i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Zona d'ubicació la deixalleria de 3x2 m. realitzat amb solera de formigó de 15 cm. sobre grava, marquesina de protecció i tanca perimetral amb tanca de malla galvanitzada de 2,00m. d'alçada. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat de mesuraments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
[9 empty] | Total 01.00 | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA | [6 empty] | 1 | 3156.3 | 3156.3
01.01.00 | Capítulo |  | NOTES GENERALS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Es consideren inclosos tots els conceptes en relació amb legalització, posada en marxa i ajuts de paleta.
I02.02.01.01 | Partida |  | NOTES GENERALS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Se consideran incluidos todos los conceptos en relación a legalización, puesta en marcha , planos as buid y ayudas de albañilería.
[9 empty] | Total 01.01.00 | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓ AGUA FRREDA (AF) | [6 empty] | 1 | 3156.3 | 3156.3
IHU220 | Partida | m | Canonada multicapa de (PE-RT/Al/PE-RT), Ø 20 | [6 empty] | 10 | 9.2 | 92
Canonada formada per tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, sèrie 5, classe 1-2-4-5/6 bar, subministrat en rotllos, amb aïllament tèrmic, de 6 mm d'espessor i capa de protecció. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou la part proporcional d´aïllament anticondensació en recorreguts horitzontals amb camisa aïllant d´espuma elastomèrica de 9 mm de gruix per a aigua També s'hi inclouen vàlvules de local de cadascuna de les instal·lacions. Totalment instal·lat Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpf425b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 1 | 0.23 | 0.23
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb aïllament tèrmic, de 20 de diàmetre exterior.
mt37tpf025bg | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de | [6 empty] | 1 | 6 | 6
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, sèrie 5, classe 1-2-4-5/6 bar, subministrat en rotllos, amb aïllament tèrmic, de 6 mm d'espessor i capa de protecció, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mo008 | Mano de obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Mano de obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
Ajudant lampista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.09 | 2 | 0.18
[9 empty] | Total IHU220 | 10 | 9.2 | 92
IHU225 | Partida | m | Canonada multicapa de (PE-RT/Al/PE-RT), Ø 25 | [6 empty] | 10 | 14.91 | 149.1
Canonada formada per tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de gruix, sèrie 5, classe 1-2-4-5/6 bar, subministrat en rotllos, amb aïllament tèrmic, de 10 mm d'espessor i capa de protecció. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou la part proporcional d´aïllament anticondensació en recorreguts horitzontals amb camisa aïllant d´espuma elastomèrica de 9 mm de gruix per a aigua També s'hi inclouen vàlvules de local de cadascuna de les instal·lacions. Totalment instal·lat Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpf425c | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb aïllament tèrmic, de 25 de diàmetre exterior.
mt37tpf025cg | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de | [6 empty] | 1 | 10.71 | 10.71
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de gruix, sèrie 5, classe 1-2-4-5/6 bar, subministrat en rotllos, amb aïllament tèrmic, de 10 mm d'espessor i capa de protecció, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mo008 | Mano de obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.064 | 29.34 | 1.88
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Mano de obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.064 | 25.25 | 1.62
Ajudant lampista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.146 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total IHU225 | 10 | 14.91 | 149.1
IHU232 | Partida | m | Canonada multicapa de (PE-RT/Al/PE-RT), Ø 32 | [6 empty] | 25 | 19.58 | 489.5
Canonada formada per tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, sèrie 5, classe 1-2-4-5/6 bar, subministrat en rotllos, amb aïllament tèrmic, de 10 mm d'espessor i capa de protecció. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou la part proporcional d´aïllament anticondensació en recorreguts horitzontals amb camisa aïllant d´espuma elastomèrica de 9 mm de gruix per a aigua També s'hi inclouen vàlvules de local de cadascuna de les instal·lacions. Totalment instal·lat Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpf425d | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 1 | 0.56 | 0.56
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb aïllament tèrmic, de 32 de diàmetre exterior.
mt37tpf025dg | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de | [6 empty] | 1 | 14.44 | 14.44
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, sèrie 5, classe 1-2-4-5/6 bar, subministrat en rotllos, amb aïllament tèrmic, de 10 mm d'espessor i capa de protecció, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mo008 | Mano de obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.077 | 29.34 | 2.26
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Mano de obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.077 | 25.25 | 1.94
Ajudant lampista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.192 | 2 | 0.38
[9 empty] | Total IHU232 | 25 | 19.58 | 489.5
IFI010 | Partida | U | Instal·lació interior per a bany petit. | [6 empty] | 3 | 640.11 | 1920.33
Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Inclou la part proporcional d´aïllament anticondensació en recorreguts horitzontals amb camisa aïllant d´espuma elastomèrica de 9 mm de gruix per a aigua freda i de 30mm de gruix per a aigua calenta i protecció de trams encastats mitjançant tub de plàstic flexible corrugat. També s'hi inclouen vàlvules de local de cadascuna de les instal·lacions. Totalment instal·lat Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37tpu420a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 8.1 | 0.31 | 2.51
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diàmetre exterior.
mt37tpu020ag | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa | [6 empty] | 8.1 | 8.12 | 65.77
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa d'alumini sense soldadura, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de gruix, color blanc, subministrat en barres, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt37tpu420b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 15 | 0.4 | 6
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diàmetre exterior.
mt37tpu020bg | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa | [6 empty] | 15 | 10.37 | 155.55
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa d'alumini sense soldadura, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de gruix, color blanc, subministrat en barres, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt37avu022b | Material | U | Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre. | [6 empty] | 2 | 28.3 | 56.6
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre.
mt37avu100a | Material | U | Maneta d'acer inoxidable. | [6 empty] | 2 | 12.34 | 24.68
Maneta d'acer inoxidable.
mo008 | Mano de obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 5.797 | 29.34 | 170.08
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Mano de obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 5.797 | 25.25 | 146.37
Ajudant lampista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 6.276 | 2 | 12.55
[9 empty] | Total IFI010 | 3 | 640.11 | 1920.33
IFI012 | Partida | U | Instal·lació interior per a office | [6 empty] | 1 | 479.3 | 479.3
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb tub de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Inclou la part proporcional d´aïllament anticondensació en recorreguts horitzontals amb camisa aïllant d´espuma elastomèrica de 9 mm de gruix per a aigua freda i de 30mm de gruix per a aigua calenta i protecció de trams encastats mitjançant tub de plàstic flexible corrugat. També s'hi inclouen vàlvules de local de cadascuna de les instal·lacions. Totalment instal·lat Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37tpu420a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 5.4 | 0.31 | 1.67
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diàmetre exterior.
mt37tpu020ag | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa | [6 empty] | 5.4 | 8.12 | 43.85
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa d'alumini sense soldadura, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de gruix, color blanc, subministrat en barres, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt37tpu420b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini | [6 empty] | 11 | 0.4 | 4.4
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diàmetre exterior.
mt37tpu020bg | Material | m | Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa | [6 empty] | 11 | 10.37 | 114.07
Tub multicapa de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la capa d'alumini sense soldadura, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de gruix, color blanc, subministrat en barres, segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt37avu022b | Material | U | Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre. | [6 empty] | 2 | 28.3 | 56.6
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre.
mt37avu100a | Material | U | Maneta d'acer inoxidable. | [6 empty] | 2 | 12.34 | 24.68
Maneta d'acer inoxidable.
mo008 | Mano de obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 4.115 | 29.34 | 120.73
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Mano de obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 4.115 | 25.25 | 103.9
Ajudant lampista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 4.699 | 2 | 9.4
[9 empty] | Total IFI012 | 1 | 479.3 | 479.3
IFI00x12 | Partida | U | Clau de pas 1 1/2" _ Resistent a la temperatura | [6 empty] | 1 | 26.07 | 26.07
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37sve010d | Material | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". | [6 empty] | 1 | 12.15 | 12.15
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
mt37www010 | Material | Ud | Material auxiliar para instalaciones de fontanería. | [6 empty] | 1 | 1.4 | 1.4
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 | Mano de obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.22 | 29.34 | 6.45
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Mano de obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.22 | 25.25 | 5.56
Ajudant lampista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.256 | 2 | 0.51
|  |  |  | General AF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IFI00x12 | 1 | 26.07 | 26.07
[9 empty] | Total 01.01.02 | 1 | 3156.3 | 3156.3
[9 empty] | Total 01.01 | 1 | 3156.3 | 3156.3
01.02 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓ | [6 empty] | 1 | 132721.39 | 132721.39
01.02.00 | Capítulo |  | NOTA GENERAL CAPÍTOL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I02.03.01.01 | Partida |  | NOTA GENERAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Es consideren inclosos tots els conceptes en relació amb legalització, posada en marxa i ajuts de paleta. Està inclòs la repercussió de la bancada i el paviment de formigó de 15cm de gruix amb armadura 15x15 d=8 acabat remolinat sobre cuberta separat mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat de 50mm. Es consideren inclosos els elements que el fabricant consideri necessaris per al funcionament correcte de la instal·lació, així com els requeriments de la normativa vigent.
[9 empty] | Total 01.02.00 | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Capítulo |  | UNITATS EXTERIORS | [6 empty] | 1 | 33692.33 | 33692.33
UE01EXT | Partida | u | RXYQ22U - unitat exterior VRV-IV+ bomba de calor | [6 empty] | 1 | 33417.17 | 33417.17
Subministrament i instalació de sistema VRV IV+ bomba de calor mod. RXYQ22U marca Daikin, format per RXYQ10U + RXYQ12U + BHFQ22P1007. Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 61,5/69,0 kW. SEER=6,9 SCOP=4,4. ns,c(%)= 274,5 ns,h(%)=171,2.
UDAIBHFQ22P10 | Partida | u | BHFQ22P1007 - kit tuberías conexió múltiple unitats exteriors | [6 empty] | 1 | 554.05 | 554.05
Kit de canonades de connexió múltiple d´unitats exteriors, BHFQ22P1007 marca Daikin, combinació de 2 mòduls de 22 a 36CV.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 3 | 29.34 | 88.02
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 3 | 25.25 | 75.75
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 1.638 | 2 | 3.28
mejewbaxc | Material | u | BHFQ22P1007 - kit tuberías conexió múltiple unitats exteriors | [6 empty] | 1 | 387 | 387
Kit de canonades de connexió múltiple d´unitats exteriors, BHFQ22P1007 marca Daikin, combinació de 2 mòduls de 22 a 36CV.
[9 empty] | Total UDAIBHFQ22P10 | 1 | 554.05 | 554.05
IBY25XA | Partida | Ud | RXYQ10U - unitat exterior VRV-IV+ bomba de calor, compatible c/u | [6 empty] | 1 | 15028.98 | 15028.98
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ8U "DAIKIN", para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 7,2, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,2, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 162 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 6.016 | 29.34 | 176.51
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 6.016 | 25.25 | 151.9
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 3.284 | 2 | 6.57
mt42dai04XXa | Material | Ud | RXYQ10U - unitat exterior VRV-IV+ bomba de calor, compatible c/u | [6 empty] | 1 | 14694 | 14694
Unitat exterior VRV IV+ Bomba de calor Daikin, model RXYQ10U, compressors Scroll DC Inverter i Temperatura de Refrigerant Variable (VRT). Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 28.0/31.5 kW. SEER=6,8 SCOP=4,3 ns, c(%)=267,6 ns, h(%)=168,2. Dimensions 1.685x930x765 mm, 198 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8" 7/8". Tractament anticorrosiu. Rang funcionament: Fred -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5 ºC. Longitud màx. 165m (190 equiv), diferència nivell màx. 90m. R410A.
[9 empty] | Total IBY25XA | 1 | 15028.98 | 15028.98
IBY25XB | Partida | Ud | RXYQ12U - unitat exterior VRV-IV+ bomba de calor, compatible c/u | [6 empty] | 1 | 17527.98 | 17527.98
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ8U "DAIKIN", para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 7,2, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,2, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 162 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 6.016 | 29.34 | 176.51
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 6.016 | 25.25 | 151.9
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 3.284 | 2 | 6.57
mt42dai04XXb | Material | u | RXYQ12U - unitat exterior VRV-IV+ bomba de calor, compatible c/u | [6 empty] | 1 | 17193 | 17193
Unitat exterior VRV IV+ Bomba de calor Daikin, model RXYQ12U, compressors Scroll DC Inverter i Temperatura de Refrigerant Variable (VRT). Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 33.5/37.5 kW. SEER=6,3 SCOP=4,1 ns, c(%)=247,8 ns, h(%)=161,4. Dimensions 1.685x930x765 mm, 198 kg, 380V. Connexions frigorífiques 1/2" 1 1/8". Tractament anticorrosiu. Rang funcionament: Fred -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5 ºC. Longitud màx. 165m (190 equiv), diferència nivell màx. 90m. R410A.
[9 empty] | Total IBY25XB | 1 | 17527.98 | 17527.98
0XG010 | Partida | h | Grua autopropulsada amb braç telescòpic. | [6 empty] | 4 | 76.54 | 306.16
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat. Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
mq07gte010c | Maquinaria | h | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. | [6 empty] | 1 | 75.04 | 75.04
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.75 | 2 | 1.5
[9 empty] | Total 0XG010 | 4 | 76.54 | 306.16
[9 empty] | Total UE01EXT | 1 | 33417.17 | 33417.17
HBH010 | Partida | U | Bancada de formigó armat per a conjunts d'unitats exteriors | [6 empty] | 1.5 | 183.44 | 275.16
Bancada de formigó armat, de 150x100x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt14gsa010ce | Material | m² | Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 9,5 kN/m, | [6 empty] | 1.76 | 1.53 | 2.69
Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 9,5 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 10 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 28 mm, resistència CBR a punxonament 1,56 kN i una massa superficial de 125 g/m².
mt07ala010dea | Material | kg | Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions estructurals, acabat amb emprima | [6 empty] | 94 | 1.38 | 129.72
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions estructurals, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar en obra.
mt07ame010d | Material | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | [6 empty] | 1.65 | 2.52 | 4.16
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ctms | Material | m³ | Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. | [6 empty] | 0.264 | 92.2 | 24.34
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central.
mq06bhe010 | Maquinaria | h | Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. | [6 empty] | 0.011 | 190.4 | 2.09
Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.
mo042 | Mano de obra | h | Oficial 1ª estructurista. | [6 empty] | 0.314 | 28.39 | 8.91
Oficial 1ª estructurista.
mo089 | Mano de obra | h | Ajudant estructurista. | [6 empty] | 0.314 | 25.25 | 7.93
Ajudant estructurista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 1.798 | 2 | 3.6
|  |  |  | UE VRV | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5
[9 empty] | Total HBH010 | 1.5 | 183.44 | 275.16
[9 empty] | Total 01.02.01 | 1 | 33692.33 | 33692.33
01.02.02 | Capítulo |  | UNITATS INTERIORS | [6 empty] | 1 | 29184.72 | 29184.72
PSYPMP469048V | Partida | u | CAD-COMPACT 3200 ADVANCED N8 | [6 empty] | 1 | 12048.27 | 12048.27
Subministramet i instal.lació de RECUPERADOR DE CALOR D'ALTA EFICIÈNCIA Sèrie CAD-COMPACT. Codi Producte: 5153139600, Descripció Producte: CAD-COMPACT 3200 ADVANCED N8. Classe ETIM 9.0: EC011286- Version 7. Recuperadors de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en una envolupant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix als models 500 a 1800 i 30 mm al model 3200. Boques d'entrada i eixida circulars amb junta en models 500 a 1800 i rectangulars en model 3200, versions per a instal·lació horitzontal. Temperatura mínima d´aire exterior -10ºC. Per a temperatures inferiors cal utilitzar bateries de precalefacció ubicades a l'aspiració de l'aire exterior. Aplicacions Renovació ambiental a locals comercials, oficines, hostaleria, edificis públics, escoles. La gamma CAD-COMPACT no està disponible amb bateries addicionals de postescalfament integrades a l'equip, si bé és possible afegir-les com a accessoris. Ventiladors Plug-fans amb rodets d'àleps enrere. Motors EC dalimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe B. Filtres -F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. -M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a lextracció daire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Control VERSIONS BASIC i ADVANCED Inclouen: Un control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutament de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclouen terminal de comandament per al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels ventiladors. Veure característiques detallades de tots dos controls a la taula sobre funcionalitats de les versions Plug&Play. Altres dades Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz en els models 500-3200, trifàsica 400V 50-60Hz en model 4500. Cabals nominals de 460 a 4.165 m3/h amb 150Pa de pressió disponible. Tots els models i versions inclouen bypass intern.
msdnsdxc | Material | u | CAD-COMPACT 3200 ADVANCED N8 | [6 empty] | 1 | 11471.4 | 11471.4
Subministramet i instal.lació de RECUPERADOR DE CALOR D'ALTA EFICIÈNCIA Sèrie CAD-COMPACT. Codi Producte: 5153139600, Descripció Producte: CAD-COMPACT 3200 ADVANCED N8. Classe ETIM 9.0: EC011286- Version 7. Recuperadors de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en una envolupant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix als models 500 a 1800 i 30 mm al model 3200. Boques d'entrada i eixida circulars amb junta en models 500 a 1800 i rectangulars en model 3200, versions per a instal·lació horitzontal. Temperatura mínima d´aire exterior -10ºC. Per a temperatures inferiors cal utilitzar bateries de precalefacció ubicades a l'aspiració de l'aire exterior. Aplicacions Renovació ambiental a locals comercials, oficines, hostaleria, edificis públics, escoles. La gamma CAD-COMPACT no està disponible amb bateries addicionals de postescalfament integrades a l'equip, si bé és possible afegir-les com a accessoris. Ventiladors Plug-fans amb rodets d'àleps enrere. Motors EC dalimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe B. Filtres -F6: Filtres F6 de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. -F8: Filtres F8 per a lextracció daire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Control VERSIONS BASIC i ADVANCED Inclouen: Un control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutament de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclouen terminal de comandament per al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels ventiladors. Veure característiques detallades de tots dos controls a la taula sobre funcionalitats de les versions Plug&Play. Altres dades Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz en els models 500-3200, trifàsica 400V 50-60Hz en model 4500. Cabals nominals de 460 a 4.165 m3/h amb 150Pa de pressió disponible. Tots els models i versions inclouen bypass intern.
mt42www090 | Material | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i v | [6 empty] | 1 | 22 | 22
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 114.934 | 2 | 229.87
mt42dai12xa | Material | U | Bomba de condensats | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Subministrament e instal·lació de bomba de condensats per a unitats interiors fins a model 140 de Daikin. Totalment instal·lada inclou alimentació eléctrica i elements necessaris per al correcte muntatge Inclou p.p. tubería de PVC DN 32 fins a baixant fecal més proper
[9 empty] | Total PSYPMP469048V | 1 | 12048.27 | 12048.27
CORTAIR1 | Partida | u | Airtecnics Windbox ECM 1500 VRV12-DA | [6 empty] | 2 | 5464.73 | 10929.46
Subministrament i muntatge de cortina d'aire marca AIrtecnics ECM 1500 VRV12-DA. Inclou pp elements de muntatge, válvula EKEXVA100 , accesoris alimentació eléctrica i comandament de control. Totalment instal.lada i comprovada.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 4 | 29.34 | 117.36
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 4 | 25.25 | 101
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 2.184 | 2 | 4.37
ndheoki | Material | u | Airtecnics Windbox ECM 1500 VRV12-DA | [6 empty] | 1 | 4917 | 4917
Subministrament i muntatge de cortina d'aire marca AIrtecnics ECM 1500 VRV12-DA. Inclou pp elements de muntatge, válvula EKEXVA100 , accesoris alimentació eléctrica i comandament de control. Totalment instal.lada i comprovada.
mt42dai12xa | Material | U | Bomba de condensats | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Subministrament e instal·lació de bomba de condensats per a unitats interiors fins a model 140 de Daikin. Totalment instal·lada inclou alimentació eléctrica i elements necessaris per al correcte muntatge Inclou p.p. tubería de PVC DN 32 fins a baixant fecal més proper
[9 empty] | Total CORTAIR1 | 2 | 5464.73 | 10929.46
IBY210xa | Partida | U | Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A. | [6 empty] | 1 | 2285.58 | 2285.58
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, model FXSQ15A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 41 W, consum elèctric nominal en calefacció 37 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, pes 23,5 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42dai120a | Material | U | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, model FXSQ1 | [6 empty] | 1 | 1610 | 1610
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, model FXSQ15A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 41 W, consum elèctric nominal en calefacció 37 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, pes 23,5 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió.
mt42www090 | Material | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i v | [6 empty] | 1 | 22 | 22
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.
mt42dai508a | Material | U | Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar ma | [6 empty] | 1 | 209 | 209
Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).
mt35aia090aa | Material | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super | [6 empty] | 3 | 1.23 | 3.69
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
mt42dai900 | Material | m | Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil | [6 empty] | 15 | 0.8 | 12
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 29.34 | 35.18
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 25.25 | 30.27
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 19.221 | 2 | 38.44
mt42dai12xa | Material | U | Bomba de condensats | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Subministrament e instal·lació de bomba de condensats per a unitats interiors fins a model 140 de Daikin. Totalment instal·lada inclou alimentació eléctrica i elements necessaris per al correcte muntatge Inclou p.p. tubería de PVC DN 32 fins a baixant fecal més proper
[9 empty] | Total IBY210xa | 1 | 2285.58 | 2285.58
IBY210 | Partida | U | Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A. | [6 empty] | 1 | 3336.59 | 3336.59
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, model FXSQ125A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42dai120j | Material | U | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, model FXSQ1 | [6 empty] | 1 | 2650 | 2650
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, model FXSQ125A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió.
mt42www090 | Material | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i v | [6 empty] | 1 | 22 | 22
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.
mt42dai508a | Material | U | Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar ma | [6 empty] | 1 | 209 | 209
Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).
mt35aia090aa | Material | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super | [6 empty] | 3 | 1.23 | 3.69
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
mt42dai900 | Material | m | Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil | [6 empty] | 3 | 0.8 | 2.4
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 29.34 | 35.18
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 25.25 | 30.27
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 29.525 | 2 | 59.05
mt42dai12xa | Material | U | Bomba de condensats | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Subministrament e instal·lació de bomba de condensats per a unitats interiors fins a model 140 de Daikin. Totalment instal·lada inclou alimentació eléctrica i elements necessaris per al correcte muntatge Inclou p.p. tubería de PVC DN 32 fins a baixant fecal més proper
[9 empty] | Total IBY210 | 1 | 3336.59 | 3336.59
UDAIEKEXV100 | Partida | u | EKEXV100 - kit válvula exp. para batería DX climatizador 11,2kW | [6 empty] | 2 | 292.41 | 584.82
Kit de válvula de expansión marca Daikin, modelo EKEXV100, válida para conexión de climatizador con batería de expansión directa, con capacidad standard 11,2 kW en refrigeración, a unidades exteriores Sky Air mod. ERQ100-125-140-200A, o VRV bomba de calor (mod. RXYQ, RXYSQ y RWEYQ) y recuperación de calor (mod. REYQ y RWEYQ) marca Daikin. Dimensiones (AlxAnxPr) 401x215x78 mm, peso 2,9 kg, diseñado para su instalación en interior o exterior, además pueden ser montado sobre pared. Conexión tubería frigorífica Liq.3/8". Rango de funcionamiento desde los -20ºCBH hasta 46ºCBS de temperatura exterior. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
mt42www090 | Material | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i v | [6 empty] | 1 | 22 | 22
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.
mt35aia090aa | Material | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super | [6 empty] | 3 | 1.23 | 3.69
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
mt42dai900 | Material | m | Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil | [6 empty] | 3 | 0.8 | 2.4
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 29.34 | 35.18
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 25.25 | 30.27
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.935 | 2 | 1.87
mesidnjebnt | Material | u | EKEXV100 - kit válvula exp. para batería DX climatizador 11,2kW | [6 empty] | 1 | 197 | 197
Kit de válvula de expansión marca Daikin, modelo EKEXV100, válida para conexión de climatizador con batería de expansión directa, con capacidad standard 11,2 kW en refrigeración, a unidades exteriores Sky Air mod. ERQ100-125-140-200A, o VRV bomba de calor (mod. RXYQ, RXYSQ y RWEYQ) y recuperación de calor (mod. REYQ y RWEYQ) marca Daikin. Dimensiones (AlxAnxPr) 401x215x78 mm, peso 2,9 kg, diseñado para su instalación en interior o exterior, además pueden ser montado sobre pared. Conexión tubería frigorífica Liq.3/8". Rango de funcionamiento desde los -20ºCBH hasta 46ºCBS de temperatura exterior. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
[9 empty] | Total UDAIEKEXV100 | 2 | 292.41 | 584.82
[9 empty] | Total 01.02.02 | 1 | 29184.72 | 29184.72
01.02.04 | Capítulo |  | XARXA DE CANONADES | [6 empty] | 1 | 22207.33 | 22207.33
EF5AE001 | Partida | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=1/4´´,e=0,8mmparasoldado capil.con so | [6 empty] | 182 | 6.89 | 1253.98
Tubo de cobre R250 (semiduro) 1/4 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
A013F000 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.09 | 17.42 | 1.57
Ayudante cerrajero
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.09 | 22.72 | 2.04
Oficial 1a montador
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.036 | 1.5 | 0.05
BFW5A4B0 | Material | u | Ac.tubo Cu inst.frig DN=3/8´´,p/soldar capilar. | [6 empty] | 0.15 | 1.47 | 0.22
Accesorios para tubo de cobre para instalaciones frigoríficas de 3/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
B0A71300 | Material | u | Abrazadera metál.,d/int.=10mm | [6 empty] | 0.56 | 0.27 | 0.15
Abrazadera metálica, de 10 mm de diámetro interior
BFY5CL00 | Material | u | Pp.elem.mont.,tubo Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar por capilaridad | [6 empty] | 0.3 | 0.9 | 0.27
Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre frigorífico de 3/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
BF5A4200 | Material | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=3/8´´,e=0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 2.54 | 2.59
Tubo de cobre R250 (semiduro) 3/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1
|  |  |  | INTERIOR EDIFICIO | 182 | 0 | 0 | 0 | 182
0
[9 empty] | Total EF5AE001 | 182 | 6.89 | 1253.98
EF5A42B1 | Partida | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=3/8´´,e=0,8mmparasoldado capil.con so | [6 empty] | 33 | 7.3 | 240.9
Tubo de cobre R250 (semiduro) 3/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
A013F000 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.1 | 17.42 | 1.74
Ayudante cerrajero
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 22.72 | 2.27
Oficial 1a montador
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.04 | 1.5 | 0.06
BFY5CL00 | Material | u | Pp.elem.mont.,tubo Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar por capilaridad | [6 empty] | 0.3 | 0.9 | 0.27
Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre frigorífico de 3/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
BFW5A4B0 | Material | u | Ac.tubo Cu inst.frig DN=3/8´´,p/soldar capilar. | [6 empty] | 0.15 | 1.47 | 0.22
Accesorios para tubo de cobre para instalaciones frigoríficas de 3/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
BF5A4200 | Material | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=3/8´´,e=0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 2.54 | 2.59
Tubo de cobre R250 (semiduro) 3/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1
B0A71300 | Material | u | Abrazadera metál.,d/int.=10mm | [6 empty] | 0.56 | 0.27 | 0.15
Abrazadera metálica, de 10 mm de diámetro interior
|  |  |  | INTERIOR EDIFICIO | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | EXTERIOR EDIFICIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
0
[9 empty] | Total EF5A42B1 | 33 | 7.3 | 240.9
EF5A52B1 | Partida | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=1/2´´,e=0,8mmparasoldado capil.con so | [6 empty] | 219 | 10.33 | 2262.27
Tubo de cobre R250 (semiduro) 1/2 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
A013F000 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.1 | 17.42 | 1.74
Ayudante cerrajero
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 22.72 | 2.27
Oficial 1a montador
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.04 | 1.5 | 0.06
BFW5A5B0 | Material | u | Ac.tubo Cu inst.frig DN=1/2´´,p/soldar capilar. | [6 empty] | 0.15 | 1.43 | 0.21
Accesorios para tubo de cobre para instalaciones frigoríficas de 1/2 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
B0A71400 | Material | u | Abrazadera metál.,d/int.=12mm | [6 empty] | 0.56 | 0.27 | 0.15
Abrazadera metálica, de 12 mm de diámetro interior
BF5A5200 | Material | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=1/2´´,e=0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 5.49 | 5.6
Tubo de cobre R250 (semiduro) 1/2 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1
BFY5CN00 | Material | u | Pp.elem.mont.,tubo Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar por capilaridad | [6 empty] | 0.3 | 0.99 | 0.3
Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre frigorífico de 1/2 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
|  |  |  | INTERIOR EDIFICIO | 213 | 0 | 0 | 0 | 213
|  |  |  | EXTERIOR EDIFICIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
0
[9 empty] | Total EF5A52B1 | 219 | 10.33 | 2262.27
EF5A62B1 | Partida | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=5/8´´,e=0,8mmparasoldado capil.con so | [6 empty] | 68 | 11.73 | 797.64
Tubo de cobre R250 (semiduro) 5/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
A013F000 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.1 | 17.42 | 1.74
Ayudante cerrajero
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 22.72 | 2.27
Oficial 1a montador
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.04 | 1.5 | 0.06
BF5A6200 | Material | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=5/8´´,e=0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 6.8 | 6.94
Tubo de cobre R250 (semiduro) 5/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1
BFW5A6B0 | Material | u | Ac.tubo Cu inst.frig DN=5/8´´,p/soldar capilar. | [6 empty] | 0.15 | 0.9 | 0.14
Accesorios para tubo de cobre para instalaciones frigoríficas de 5/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
BFY5CP00 | Material | u | Pp.elem.mont.,tubo Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar por capilaridad | [6 empty] | 0.3 | 1.43 | 0.43
Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre frigorífico de 5/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
B0A71600 | Material | u | Abrazadera metál.,d/int.=16mm | [6 empty] | 0.56 | 0.27 | 0.15
Abrazadera metálica, de 16 mm de diámetro interior
|  |  |  | INTERIOR EDIFICIO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | EXTERIOR EDIFICIO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
0
[9 empty] | Total EF5A62B1 | 68 | 11.73 | 797.64
EF5A83B1 | Partida | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=7/8´´,e=1,0mmparasoldado capil.con so | [6 empty] | 25 | 33.13 | 828.25
Tubo de cobre R250 (semiduro) 7/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 1,0 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
A013F000 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.12 | 17.42 | 2.09
Ayudante cerrajero
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.12 | 22.72 | 2.73
Oficial 1a montador
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.048 | 1.5 | 0.07
BFW5A8B0 | Material | u | Ac.tubo Cu inst.frig DN=7/8´´,p/soldar capilar. | [6 empty] | 0.15 | 1.55 | 0.23
Accesorios para tubo de cobre para instalaciones frigoríficas de 7/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
BF5A8300 | Material | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=7/8´´,e=1,0mm | [6 empty] | 1.02 | 26.81 | 27.35
Tubo de cobre R250 (semiduro) 7/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 1,0 mm, según norma UNE-EN 12735-1
B0A71900 | Material | u | Abrazadera metál.,d/int.=22mm | [6 empty] | 0.4 | 0.29 | 0.12
Abrazadera metálica, de 22 mm de diámetro interior
BFY5CR00 | Material | u | Pp.elem.mont.,tubo Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar por capilaridad | [6 empty] | 0.3 | 1.79 | 0.54
Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre frigorífico de 7/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
|  |  |  | INTERIOR EDIFICIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | EXTERIOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
0
[9 empty] | Total EF5A83B1 | 25 | 33.13 | 828.25
EF5AA3B1 | Partida | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=1´´1/8´´,e=1,0mmparasoldado capil.con | [6 empty] | 51 | 41.98 | 2140.98
Tubo de cobre R250 (semiduro) 1´´1/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 1,0 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.13 | 22.72 | 2.95
Oficial 1a montador
A013F000 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.13 | 17.42 | 2.26
Ayudante cerrajero
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.052 | 1.5 | 0.08
B0A71C00 | Material | u | Abrazadera metál.,d/int.=28mm | [6 empty] | 0.3 | 0.31 | 0.09
Abrazadera metálica, de 28 mm de diámetro interior
BF5AA300 | Material | m | Tubo Cu R250 (semiduro) DN=1´´1/8´´,e=1,0mm | [6 empty] | 1 | 35.31 | 35.31
Tubo de cobre R250 (semiduro) 1´´1/8 ´´ de diámetro nominal y de espesor 1,0 mm, según norma UNE-EN 12735-1
BFW5AAB0 | Material | u | Ac.tubo Cu inst.frig DN=1´´1/8´´,p/soldar capilar. | [6 empty] | 0.15 | 4.6 | 0.69
Accesorios para tubo de cobre para instalaciones frigoríficas de 1´´1/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
BFY5CT00 | Material | u | Pp.elem.mont.,tubo Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar por capilarid | [6 empty] | 0.3 | 2 | 0.6
Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre frigorífico de 1´´1/8 ´´ de diámetro nominal, para soldar por capilaridad
|  |  |  | INTERIOR EDIFICIO | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | EXTERIOR EDIFICIO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
0
[9 empty] | Total EF5AA3B1 | 51 | 41.98 | 2140.98
IBY260Ma | Partida | U | Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A. | [6 empty] | 3 | 280.79 | 842.37
Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639. Inclou: Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42dai600c | Material | U | Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Re | [6 empty] | 1 | 272 | 272
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.06 | 29.34 | 1.76
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.06 | 25.25 | 1.52
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 2.753 | 2 | 5.51
[9 empty] | Total IBY260Ma | 3 | 280.79 | 842.37
IBY260Mb | Partida | U | Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A. | [6 empty] | 2 | 227.75 | 455.5
Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T9 "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289. Inclou: Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42dai600b | Material | U | Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Re | [6 empty] | 1 | 220 | 220
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T9 "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.06 | 29.34 | 1.76
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.06 | 25.25 | 1.52
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 2.233 | 2 | 4.47
[9 empty] | Total IBY260Mb | 2 | 227.75 | 455.5
PARMAF-CO-19X015 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-19X015 coquilla, Ø 15 mm | [6 empty] | 4 | 9.82 | 39.28
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-19X015, de Armacell. Ø 15 mm. Espesor de aislamiento 19 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PARMAF-CO-19X015 | 4 | 9.82 | 39.28
PARMAF-CO-19X018 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-19X018 coquilla, Ø 18 mm | [6 empty] | 35 | 10.71 | 374.85
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-19X018, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 19 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
[9 empty] | Total PARMAF-CO-19X018 | 35 | 10.71 | 374.85
PARMAF-CO-19X022 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-19X022 coquilla, Ø 22 mm | [6 empty] | 2 | 11.67 | 23.34
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-19X022, de Armacell. Ø 22 mm. Espesor de aislamiento 19 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PARMAF-CO-19X022 | 2 | 11.67 | 23.34
PARMAF-CO-25X028 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-25X028 coquilla, Ø 28 mm | [6 empty] | 37 | 17.91 | 662.67
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-25X028, de Armacell. Ø 28 mm. Espesor de aislamiento 25 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PARMAF-CO-25X028 | 37 | 17.91 | 662.67
PARMAF-CO-13X006 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-13X006 coquilla, Ø 6 mm | [6 empty] | 6 | 3.45 | 20.7
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-13X006, de Armacell. Ø 6 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PARMAF-CO-13X006 | 6 | 3.45 | 20.7
PARMAF-CO-13X015 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-13X015 coquilla, Ø 15 mm | [6 empty] | 69 | 4.24 | 292.56
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-13X015, de Armacell. Ø 15 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 1 | 57 | 0 | 0 | 57
[9 empty] | Total PARMAF-CO-13X015 | 69 | 4.24 | 292.56
PARMAF-CO-13X018 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-13X018 coquilla, Ø 18 mm | [6 empty] | 6 | 4.88 | 29.28
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-13X018, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PARMAF-CO-13X018 | 6 | 4.88 | 29.28
PARMAF-CO-13X022 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-13X022 coquilla, Ø 22 mm | [6 empty] | 51 | 5.33 | 271.83
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-13X022, de Armacell. Ø 22 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 51 | 0 | 0 | 51
[9 empty] | Total PARMAF-CO-13X022 | 51 | 5.33 | 271.83
PARMAF-CO-25X042 | Partida | m | AF/Armaflex Evo AF-CO-25X042 coquilla, Ø 42 mm | [6 empty] | 6 | 23.33 | 139.98
Coquilla AF/Armaflex EVO AF-CO-25X042, de Armacell. Ø 42 mm. Espesor de aislamiento 25 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido.
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PARMAF-CO-25X042 | 6 | 23.33 | 139.98
UPEMS60213300 | Partida | m | Bandeja Rejiband 100x300 EZ | [6 empty] | 27 | 109.42 | 2954.34
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60213300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
PPEM60213300 | Material | m | Rejiband 100x300 EZ C3 | [6 empty] | 1 | 73.9 | 73.9
%PEMPP3584 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.739 | 35.84 | 26.49
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.22 | 21.61 | 4.75
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.22 | 19.45 | 4.28
[5 empty] | 1 | 27 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total UPEMS60213300 | 27 | 109.42 | 2954.34
UPEMT75434200 | Partida | m | Bandeja Pemsaband One Ciega 100x200 GC + tapa | [6 empty] | 35 | 242.63 | 8492.05
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de chapa metálica ciega con embuticiones tipo Pemsaband One Ciega con tapa, marca PEMSA, con borde de seguridad perfilado, fabricada en acero al carbono según UNE-EN 10.130:08, dimensiones 200x100 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75434200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
PPEM75434200 | Material | m | Bandeja Pemsaband One Ciega 100x200 GC | [6 empty] | 1 | 115.47 | 115.47
PPEM73031200 | Material | m | Tapa recta 200x3 m GC | [6 empty] | 1 | 58.96 | 58.96
Tapa ciega recta metálica de PEMSA, destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas de rejilla Rejiband®, de chapa Pemsaband® y de escalera Megaband® consiguiendo mantener a salvo para protección del cableado. Ancho 200 mm. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical. Dispone en el extremo de una prolongación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa. Fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección y tamaños. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente.
%PEMPP3204 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 1.744 | 32.04 | 55.88
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 21.61 | 6.48
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.45 | 5.84
[9 empty] | Total UPEMT75434200 | 35 | 242.63 | 8492.05
UPEMS60213200 | Partida | m | Bandeja Rejiband 100x200 EZ | [6 empty] | 1 | 84.56 | 84.56
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 200x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60213200 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
PPEM60213200 | Material | m | Rejiband 100x200 EZ C3 | [6 empty] | 1 | 56.34 | 56.34
%PEMPP3554 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.563 | 35.54 | 20.01
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.61 | 4.32
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.45 | 3.89
[9 empty] | Total UPEMS60213200 | 1 | 84.56 | 84.56
[9 empty] | Total 01.02.04 | 1 | 22207.33 | 22207.33
01.02.05 | Capítulo |  | XARXA DE CONDUCTES | [6 empty] | 1 | 40097.88 | 40097.88
01.02.05.01 | Capítulo |  | CONDUCTES | [6 empty] | 1 | 20197.73 | 20197.73
UISOC514 | Partida | m | Conducte Flexible Alumini FLEXIVER CLIMA, diámetro 160 | [6 empty] | 55 | 24.89 | 1368.95
m. Conducte flexible de 160 mm de diàmetre, per a distribució d'aire climatitzat, format per dos tubs concèntrics, l'interior amb enrotllament en hèlix amb espiral de filferro i bandes d'alumini amb polièster (Flexiver D) i exterior amb màniga de polièster i alumini reforçat , al nucli incorpora feltre de llana mineral que confereix altes prestacions termoacústiques, reacció al foc M1 i temperatures d'ús entre -20ºC i 250ºC, i/p.p. de tall, derivacions, instal·lació i costos indirectes.
PISOKD53219 | Material | m | Conducto FLEXIVER CLIMA, 160 mm | [6 empty] | 1 | 9.9 | 9.9
Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de Lana de Vidrio ISOVER y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.
PISOKD16373 | Material | m | Cinta CLIMAVER® de aluminio de 50 micras, 50 m x 63 mm | [6 empty] | 0.55 | 0.53 | 0.29
Cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas acrílicas. NOTA: estimación de consumo en torno a 1/3 el diámetro del conducto por ml.
PISOPMC001 | Material | u | Brida y soporte para fijación de tubos flexibles de climatizació | [6 empty] | 0.7 | 1.5 | 1.05
OGEN003 | Mano de obra | h | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.32 | 20.91 | 6.69
OGEN005 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.32 | 19.48 | 6.23
%MA | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.242 | 2 | 0.48
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.246 | 1 | 0.25
[5 empty] | 1 | 55 | 0 | 0 | 55
[9 empty] | Total UISOC514 | 55 | 24.89 | 1368.95
ICR021 | Partida | m² | Conducte de llana mineral. | [6 empty] | 382 | 49.29 | 18828.78
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver A2 Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per alumini reforçat per l'exterior i teixit NETO per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42coi010ea | Material | m² | Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver A2 Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per | [6 empty] | 1.15 | 18.45 | 21.22
Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver A2 Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per alumini reforçat per l'exterior i teixit NETO per l'interior, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1.
mt42coi020b | Material | m | Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb revestiment exterior acabat en color negre, amb ad | [6 empty] | 1.5 | 0.39 | 0.59
Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb revestiment exterior acabat en color negre, amb adhesiu a base de resines acríliques, per al segellat d'unions de conductes de llana de vidre "Climaver Neto".
mt42coi030 | Material | kg | Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola Climaver "ISOVER", per la unió de conductes de llana de vidre. | [6 empty] | 0.01 | 11.33 | 0.11
Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola Climaver "ISOVER", per la unió de conductes de llana de vidre.
mt42con025 | Material | U | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire | [6 empty] | 0.5 | 4.26 | 2.13
Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització.
mt42www011 | Material | U | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització. | [6 empty] | 0.1 | 13.3 | 1.33
Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització.
mo012 | Mano de obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. | [6 empty] | 0.42 | 29.34 | 12.32
Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals.
mo083 | Mano de obra | h | Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. | [6 empty] | 0.42 | 25.28 | 10.62
Ajudant muntador de conductes de fibres minerals.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.483 | 2 | 0.97
|  |  |  | Impulsió | 1 | 220 | 1 | 0 | 220
|  |  |  | Retorn | 1 | 152 | 0 | 0 | 152
|  |  |  | Plenum cortines | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total ICR021 | 382 | 49.29 | 18828.78
[9 empty] | Total 01.02.05.01 | 1 | 20197.73 | 20197.73
01.02.05.02 | Capítulo |  | REIXETES I DIFUSORS | [6 empty] | 1 | 17594.21 | 17594.21
EUROCLEOCU | Partida | ud | Difusor lineal ocult E-OCULT 20 (1xØ160) | [6 empty] | 36 | 360.5 | 12978
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió o retorn d'aire,marca EUROCLIMA, model E-OCULT 20 , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 1000 mm. Es caracteritza per l'absència de perfileria vista, i és pràcticament imperceptible i adequat per instal·lar-se de forma contínua, aportant un alt grau d'estètica a l'execució. Incorpora deflector d´aire mòbil per orientació de vena horitzontal a esquerra/dreta i vertical. Amb plenum de connexió lateral (Ø160 mm) de xapa d'acer galvanitzada amb aïllament interior i comporta de regulació accessible des del local. Difusor fabricat íntegrament en alumini, acabat estàndard estàndard prelacat en color negre. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
EOCULT20 | Material |  | E-OCULT 20 (1xØ160) | [6 empty] | 1 | 315.21 | 315.21
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 3.534 | 2 | 7.07
|  |  |  | UI1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UI2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UI3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total EUROCLEOCU | 36 | 360.5 | 12978
EUROCLEO25 | Partida | ud | Difusor lineal ocult E-OCULT 25 (1xØ160) | [6 empty] | 6 | 357.1 | 2142.6
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió o retorn d'aire,marca EUROCLIMA, model E-OCULT 25 , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 1000 mm. Es caracteritza per l'absència de perfileria vista, i és pràcticament imperceptible i adequat per instal·lar-se de forma contínua, aportant un alt grau d'estètica a l'execució. Incorpora deflector d´aire mòbil per orientació de vena horitzontal a esquerra/dreta i vertical. Amb plenum de connexió lateral (Ø160 mm) de xapa d'acer galvanitzada amb aïllament interior i comporta de regulació accessible des del local. Difusor fabricat íntegrament en alumini, acabat estàndard estàndard prelacat en color negre. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
EOCULT25 | Material |  | E-OCULT 25 (1xØ160) | [6 empty] | 1 | 318.12 | 318.12
|  |  |  | UI4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EUROCLEO25 | 6 | 357.1 | 2142.6
EUROLOBT | Partida | ud | Reixa lineal per retorn E-LO/BTPDR | [6 empty] | 4 | 391.98 | 1567.92
Subministrament i muntatge de reixa de retorn lineal retorn d'aire,marca EUROCLIMA, model E-LO/BTPDR, de dimensions 150 x1500 mm per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, fabricada íntegrament en alumini, acabat RAL segons DF Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
E-LOATP | Material |  | Rejilla lineal marca EUROCLIMA, modelo E-LO/BTPDR | [6 empty] | 1 | 353 | 353
[9 empty] | Total EUROLOBT | 4 | 391.98 | 1567.92
EUROCDECO200 | Partida | ud | Reixa lineal e coult deco 20 / 200 mm | [6 empty] | 1 | 95.6 | 95.6
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 200 mm. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
EODECO_200 | Material |  | E-OCULT DECO 200 | [6 empty] | 1 | 56.62 | 56.62
difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 200 mm.
[9 empty] | Total EUROCDECO200 | 1 | 95.6 | 95.6
EUROCDECO600 | Partida | ud | Reixa lineal e coult deco 20 / 600 mm | [6 empty] | 2 | 110.68 | 221.36
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 600 mm. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
EODECO_600 | Material |  | E-OCULT DECO 600 | [6 empty] | 1 | 71.7 | 71.7
difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 600 mm.
[9 empty] | Total EUROCDECO600 | 2 | 110.68 | 221.36
EUROCDECO800 | Partida | ud | Reixa lineal e coult deco 20 / 800 mm | [6 empty] | 2 | 115.76 | 231.52
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 800 mm. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
EODECO_800 | Material |  | E-OCULT DECO 800 | [6 empty] | 1 | 76.78 | 76.78
difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 600 mm.
[9 empty] | Total EUROCDECO800 | 2 | 115.76 | 231.52
EUROCDECO900 | Partida | ud | Reixa lineal e coult deco 20 / 900 mm | [6 empty] | 2 | 117.43 | 234.86
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 900 mm. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
EODECO _900 | Material |  | E-OCULT DECO 900 | [6 empty] | 1 | 78.45 | 78.45
difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 900 mm.
[9 empty] | Total EUROCDECO900 | 2 | 117.43 | 234.86
EUROCDECO1000 | Partida | ud | Reixa lineal e coult deco 20 / 1000 mm | [6 empty] | 1 | 122.35 | 122.35
Subministrament i muntatge de difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 1000 mm. Inclou material de muntatge i p.p. accessoris del fabicant. Inclou tram decoratiu segons plànols. Totlament instal·lat
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 29.34 | 20.54
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.7 | 25.25 | 17.68
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
EODECO_1000 | Material |  | E-OCULT DECO 1000 | [6 empty] | 1 | 83.37 | 83.37
difusor lineal de ranura ocult per a impulsió decoratiu model E-OCULT 20 DECO , per instal·lar-lo en falsos sostres continus d'escaiola o de panells suspesos, de amplada de ranura 20 mm i longitud 1000 mm.
[9 empty] | Total EUROCDECO1000 | 1 | 122.35 | 122.35
[9 empty] | Total 01.02.05.02 | 1 | 17594.21 | 17594.21
01.02.05.03 | Capítulo |  | COMPORTES | [6 empty] | 1 | 2305.94 | 2305.94
EEKQM40X9 | Partida | u | Compuerta de regulación de caudal y presión, 200x100 mm | [6 empty] | 2 | 210.04 | 420.08
Compuerta de regulación de caudal y presión, marca Madel modelo SQR, de dimensiones 300x150mm, estanca al paso de aire, para conductos rectangulares, accionamiento con servomotor eléctrico on/off alimentado a 230 V, fijada mecánicamente, incluyendo elementos de fijación y accesorios de montaje. Totalmente instalada.
A012G000 | Mano de obra | H | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 22.72 | 9.09
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | H | Ayudante calefactor | [6 empty] | 0.4 | 19.5 | 7.8
Ayudante calefactor
%NAAA00000250 | Otros | % | PSYPMP190484V | [6 empty] | 0.169 | 2.5 | 0.42
UMAD4SQR3012 | Partida | u | Comp. regul. SQR-EH/MO/+TN08-220 300x150 MADEL | [6 empty] | 1 | 192.73 | 192.73
Sum. y col. de compuerta de regulación de caudal para conducto rectangular y con eje motor serie SQR-EH/MO/+TN08-24 dim. 400x300. Con servomotor eléctrico a 24v TN08-24 y elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.
PMAD4SQR30P22 | Material | u | Comp. regul. SQR-EH/MO/+TN08-220 400x300 MADEL | [6 empty] | 1 | 179.62 | 179.62
OGEN003 | Mano de obra | h | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.5 | 20.91 | 10.46
PMADAUXILIAR4 | Material | u | Medios auxiliares | [6 empty] | 1 | 2.65 | 2.65
[9 empty] | Total UMAD4SQR3012 | 1 | 192.73 | 192.73
|  |  |  | Aportació despatx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracció despatx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EEKQM40X9 | 2 | 210.04 | 420.08
EEKQM40X3 | Partida | u | Compuerta de regulación de caudal y presión, 400x200 mm | [6 empty] | 6 | 314.31 | 1885.86
Compuerta de regulación de caudal y presión, marca Madel modelo SQR, de dimensiones 400x300mm, estanca al paso de aire, para conductos rectangulares, accionamiento con servomotor eléctrico on/off alimentado a 230 V, fijada mecánicamente, incluyendo elementos de fijación y accesorios de montaje. Totalmente instalada.
A012G000 | Mano de obra | H | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 22.72 | 9.09
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | H | Ayudante calefactor | [6 empty] | 0.4 | 19.5 | 7.8
Ayudante calefactor
%NAAA00000250 | Otros | % | PSYPMP190484V | [6 empty] | 0.169 | 2.5 | 0.42
UMAD4SQR30X22 | Material | u | Comp. regul. SQR-EH/MO/+TN08-220 400x300 MADEL | [6 empty] | 1 | 297 | 297
Sum. y col. de compuerta de regulación de caudal para conducto rectangular y con eje motor serie SQR-EH/MO/+TN08-24 dim. 400x300. Con servomotor eléctrico a 24v TN08-24 y elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.
|  |  |  | Aportació | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Extracció | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EEKQM40X3 | 6 | 314.31 | 1885.86
[9 empty] | Total 01.02.05.03 | 1 | 2305.94 | 2305.94
[9 empty] | Total 01.02.05 | 1 | 40097.88 | 40097.88
01.02.06 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL | [6 empty] | 1 | 2216.92 | 2216.92
IBY500 | Partida | U | Control centralitzat. | [6 empty] | 1 | 2216.92 | 2216.92
Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42dai700a | Material | U | Controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors, model i | [6 empty] | 1 | 2108 | 2108
Controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51 "DAIKIN", amb control de l'encesa i apagat, temperatura ambiente, direcció del flux d'aire, velocitat del ventilador, senyal i codi d'avaries, programació setmanal, parada d'emergència, restricció de temperatura per unitat i mode de funcionament.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 29.34 | 35.18
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 1.199 | 25.25 | 30.27
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 21.735 | 2 | 43.47
[9 empty] | Total IBY500 | 1 | 2216.92 | 2216.92
[9 empty] | Total 01.02.06 | 1 | 2216.92 | 2216.92
01.02.07 | Capítulo |  | EXTRACCIÓ ASEOS, MAGATZEMS | [6 empty] | 1 | 4202.21 | 4202.21
ICR0200 | Partida | m | Conducte circular xapaØ200 | [6 empty] | 28 | 12.41 | 347.48
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42con200hb | Material | m | Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams | [6 empty] | 1.05 | 8 | 8.4
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
mt42con500i | Material | U | Brida de 200 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ven | [6 empty] | 0.1 | 4.9 | 0.49
Brida de 200 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.
mo013 | Mano de obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 29.34 | 1.76
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Mano de obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 25.28 | 1.52
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.122 | 2 | 0.24
[5 empty] | 1 | 28 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Total ICR0200 | 28 | 12.41 | 347.48
ICR0150 | Partida | m | Conducte circular xapa Ø150 mm | [6 empty] | 12 | 10.23 | 122.76
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42con200db | Material | m | Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams | [6 empty] | 1.05 | 6.1 | 6.41
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
mt42con500e | Material | U | Brida de 150 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ven | [6 empty] | 0.075 | 4.5 | 0.34
Brida de 150 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.
mo013 | Mano de obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 29.34 | 1.76
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Mano de obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 25.28 | 1.52
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.1 | 2 | 0.2
[5 empty] | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total ICR0150 | 12 | 10.23 | 122.76
ICR0100 | Partida | m | Conducte circular xapa Ø100 mm | [6 empty] | 18 | 8.05 | 144.9
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42con200ab | Material | m | Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams | [6 empty] | 1.05 | 4.2 | 4.41
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
mt42con500b | Material | U | Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ven | [6 empty] | 0.05 | 3.9 | 0.2
Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.
mo013 | Mano de obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 29.34 | 1.76
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Mano de obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 25.28 | 1.52
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.079 | 2 | 0.16
[5 empty] | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total ICR0100 | 18 | 8.05 | 144.9
RCCK-100c | Partida | Ud | Regulador cabal constant RCCK-C-100 | [6 empty] | 6 | 164.65 | 987.9
Subministrament i muntatge de regulador de cabal autoregulat d'aire constant, marca KOOLAIR, model RCCK, de secció circular tamany Ø 100 mm, per a impulsió o retorn d'aire. Amb estanquitat classificacio “C”. Pressió d´entrada mínima necessària de 50 Pa. Automecànic, sense necessitat d'energia exterior, garantint un cabal d'aire constant independentment de les variacions de pressió que pateixi el sistema. Aporta el cabal requerit amb una elevada exactitud, fàcilment ajustable a altres volums daire en obra. Embolcalls i comporta de xapa d'acer galvanitzat.
RCCK100 | Material | Ud | Regulador caudal constante RCCK-100 | [6 empty] | 1 | 164.65 | 164.65
|  |  |  | Banys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Instal·lacions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Office | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total RCCK-100c | 6 | 164.65 | 987.9
EEKQEXX9 | Partida | u | Compuerta antirretorno circular, de 100 mm de diámetro | [6 empty] | 6 | 46.07 | 276.42
Compuerta antirretorno circular, de 100 mm de diámetro, de acero galvanizado con lamas de aluminio, montada entre conductos. Totalmente instalada.
A013G000 | Mano de obra | H | Ayudante calefactor | [6 empty] | 0.2 | 19.5 | 3.9
Ayudante calefactor
A012G000 | Mano de obra | H | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.2 | 22.72 | 4.54
Oficial 1a calefactor
%NAAA | Material | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.084 | 1.5 | 0.13
BEKQEXX9 | Partida | u | Compuerta antirretorno circular, de 100 mm de diámetro | [6 empty] | 1 | 37.5 | 37.5
Compuerta antirretorno circular, de 80 mm de diámetro, de acero galvanizado con lamas de aluminio, montada entre conductos
|  |  |  | Banys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Instal·lacions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Office | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EEKQEXX9 | 6 | 46.07 | 276.42
PSYPMP157935V0 | Partida | u | CAB-200 (230V50/60) R8 | [6 empty] | 1 | 1031.36 | 1031.36
Cajas de ventilación acústicas Serie CAB. Codigo Producto: 5113212400, Descripción Producto: CAB-200 (230V50/60) R8. Clase ETIM 9.0: EC011534- Version 4. Caja de ventilación construida en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ignifugo M0 con espesor de 50 mm , cierre estanco por clips, incorpora ventilador centrífugo de álabes adelante con motor cerrado monofásico y regulable. IP44, B Marca S&P modelo CAB.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 2 | 29.34 | 58.68
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 2 | 25.25 | 50.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 1.092 | 2 | 2.18
mdosjefa | Material | u | [7 empty] | 1 | 920 | 920
Cajas de ventilación acústicas Serie CAB. Codigo Producto: 5113212400, Descripción Producto: CAB-200 (230V50/60) R8. Clase ETIM 9.0: EC011534- Version 4. Caja de ventilación construida en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ignifugo M0 con espesor de 50 mm , cierre estanco por clips, incorpora ventilador centrífugo de álabes adelante con motor cerrado monofásico y regulable. IP44, B Marca S&P modelo CAB.
[9 empty] | Total PSYPMP157935V0 | 1 | 1031.36 | 1031.36
ICR085 | Partida | U | Silenciador per a conducte. | [6 empty] | 1 | 393.02 | 393.02
Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 200 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx430aht | Material | U | Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 200 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de ll | [6 empty] | 1 | 370.89 | 370.89
Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 200 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.264 | 29.34 | 7.75
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.264 | 25.25 | 6.67
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 3.853 | 2 | 7.71
[9 empty] | Total ICR085 | 1 | 393.02 | 393.02
ICR130 | Partida | U | Visera contra la pluja per a conducte circular. | [6 empty] | 1 | 67.22 | 67.22
Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, per a conducte de 200 mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells. Inclou: Col·locació i fixació de la visera. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42svs500ee | Material | U | Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, per a conducte de 200 mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de full | [6 empty] | 1 | 59.35 | 59.35
Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, per a conducte de 200 mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
mo005 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.12 | 29.34 | 3.52
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.12 | 25.25 | 3.03
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.659 | 2 | 1.32
[9 empty] | Total ICR130 | 1 | 67.22 | 67.22
ERGORN100 | Partida |  | Difusor oculto de techo, redondo | [6 empty] | 9 | 92.35 | 831.15
Subministrament i instal.lació de difusor ocult de sostre, marca ERGOVENT, model RONDO 100. Inclou part proporcional d'elements de muntatge , accesorris i regulació. Totalment instal.lat i comprovat
mo013 | Mano de obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 29.34 | 1.76
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Mano de obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.06 | 25.28 | 1.52
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.033 | 2 | 0.07
ergo100 | Material | 1 | Difusor oculto circular ergovent rondo 100 | [6 empty] | 1 | 89 | 89
[9 empty] | Total ERGORN100 | 9 | 92.35 | 831.15
[9 empty] | Total 01.02.07 | 1 | 4202.21 | 4202.21
01.02.08 | Capítulo |  | POSADA EN MARXA | [6 empty] | 1 | 1120 | 1120
PUESTMA2 | Material |  | Posada en marxa sistema VRV | [6 empty] | 1 | 1120 | 1120
Posada en marxa servei tècnic oicial marca Daikin sistema VRV
[9 empty] | Total 01.02.08 | 1 | 1120 | 1120
[9 empty] | Total 01.02 | 1 | 132721.39 | 132721.39
01.03 | Capítulo |  | ELECTRICITAT | [6 empty] | 1 | 40233.55 | 40233.55
01.03.10 | Capítulo |  | NOTA GENERAL INSTALACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I02.04.01.01 | Partida |  | NOTA GENERAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Es consideren inclosos tots els conceptes en relació amb legalització, posada en marxa i ajuts de paleta. Respecte al capítol de Telecomunicacions, prevaldran les directrius i els mesuraments del projecte tècnic visat pel col·legi professional.
|  |  |  | PALAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I02.04.01.01 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 01.03.10 | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Capítulo |  | INSTALACIÓ D'ENLLAÇ | [6 empty] | 1 | 1669.5 | 1669.5
ELEIE0000 | Partida | u | C.G.P.poliést.+fibra,160A,esq9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 298.99 | 298.99
Subministrament i instal.lació, caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP- 43, IK09, muntada superficialment
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 0.599 | 29.05 | 17.4
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 0.599 | 25.25 | 15.12
BGW11000 | Material | u | P.p.accesorios caja gral.protección | [6 empty] | 1 | 45 | 45
Parte proporcional de accesorios de caja general de protección
A%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.325 | 0 | 0
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
BG116SD | Material | u | C.G.P.poliést.+fibra,16A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09 | [6 empty] | 1 | 111.47 | 111.47
Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 160 A, esquema 9, per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102.
BHJSIFE | Partida | u | Marc i porta metàlica | [6 empty] | 1 | 110 | 110
Marc i porta metàl·lica amb pany o cadenat, amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, protegits de la corrosió i normalitzats per l'empresa subministradora, per caixa general de protecció.
|  |  |  | ACCESO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEIE0000 | 1 | 298.99 | 298.99
ELEIE09 | Partida | m | Línia general d'alimentació 4x50+25TT mm2 | [6 empty] | 5 | 57.78 | 288.9
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 0.177 | 29.05 | 5.14
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 0.138 | 25.25 | 3.48
A%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.086 | 0 | 0
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
BG312143 | Partida | m | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x50mm2 | [6 empty] | 4 | 10.88 | 43.52
Cable eléctrico unipolar, tipo RZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, de 1x150 mm² de sección, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 211025
BG31225 | Partida | m | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x25mm2 | [6 empty] | 1 | 5.64 | 5.64
Cable eléctrico unipolar, tipo RZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, de 1x150 mm² de sección, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 211025
[9 empty] | Total ELEIE09 | 5 | 57.78 | 288.9
ELEIE0001 | Partida | u | Joc de 3 Fusibles de Baixa Tensió NH tipus gG de 160A | [6 empty] | 1 | 18.57 | 18.57
Joc de 3 Fusibles de Baixa Tensió NH tipus gG de 160A per instal·lació a Caixa General de Protecció de Companyia incloent connexionat en caixa. Totalment instal·lat.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEIE0001 | 1 | 18.57 | 18.57
ELEIE004 | Partida | m3 | Excavació de rases per a línia a Baixa Tensió | [6 empty] | 4.8 | 40.56 | 194.69
Excavació de rases per a línia a Baixa Tensió i arquetes per mitjans mecànics, inclou la formació de solera de formigó, farciment i compactat, reposició de terres, trasllat de terres sobrants a l'abocador sense limitació de distància, treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari .
B0641081 | Material | M3 | Solera | [6 empty] | 1 | 2.71 | 2.71
Solera
C1705601 | Maquinaria | H | Maquinaria necesaria | [6 empty] | 0.5 | 65.53 | 32.77
Maquinaria necesaria.
C1503001 | Maquinaria | h | Transporte por medios mecánicos | [6 empty] | 0.25 | 20.31 | 5.08
Transporte por medios mecánicos
|  |  |  | PLANTA BAIXA | 1 | 10 | 0.6 | 0.8 | 4.8
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total ELEIE004 | 4.8 | 40.56 | 194.69
ELEIE005 | Partida | u | Pericó de registre de dimensions mitjanes 600x600x800 mm | [6 empty] | 1 | 177.7 | 177.7
Pericó de registre de dimensions mitjanes 600x600x800 mm (variables) construïda en formigó prefabricat, tapa superior amb marc angular i tapa de fosa normalitzada. Incloent-hi treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari. Totalment instal·lada.
A0125 | Mano de obra | h | Oficial 1ª paleta | [6 empty] | 3.96 | 12.71 | 50.33
Oficial 1ª paleta
A0165 | Mano de obra | h | Peó | [6 empty] | 3.96 | 11.29 | 44.71
Peó
BCB44CA | Material | u | Marco y tapa de registro de fundición normalizada de 600x600x800 | [6 empty] | 1 | 44.14 | 44.14
Marco y tapa de registro de fundición normalizada de 600x600x800 mm.
BCB43CA | Material | u | Construcción de arqueta de registro de600x600x800 mm en hormigón | [6 empty] | 1 | 38.52 | 38.52
Construcción de arqueta de registro de600x600x800 mm en hormigón prefabricado.
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
0
0
0
[9 empty] | Total ELEIE005 | 1 | 177.7 | 177.7
ELEIE006 | Partida | m | Tub de polietilè flexible interior llis subterrani, DN 160 m | [6 empty] | 10 | 10.26 | 102.6
Tub de polietilè flexible corrugat amb interior llis per a distribució subterrània, segons UNE-EN 50.086-2-4, grau de protecció 7, diàmetre nominal 160 mm. Totalment instal·lat.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.046 | 19.25 | 0.89
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.022 | 18.01 | 0.4
Ayudante electricista
BRAD6F31 | Material | m | Tubo de polietileno flexible subterraneo diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 8.97 | 8.97
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
[9 empty] | Total ELEIE006 | 10 | 10.26 | 102.6
ELEIE08 | Partida | m | Safata xapa llisa+coberta acer. galv. calent, 100mmx400mm | [6 empty] | 5 | 117.61 | 588.05
Subminstrament i instal.lació de safata xapa llisa+coberta acer. galv. calent, 100mmx400mm Inclosos part proporcional de soportació, tapa i elements de muntatge.
BG2DED3TP | Material | m | Tapa recta protectora canal 400mmx3mm | [6 empty] | 1 | 24.1 | 24.1
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.08 | 19.25 | 1.54
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.08 | 18.01 | 1.44
Ayudante electricista
%PM0200 | Otros | % | Pequeño Material | [6 empty] | 0.271 | 2 | 0.54
Pequeño Material
BAND100400 | Material | m | Canal protectora lisa+cubierta, acero galvanizado, 100mmx400mm | [6 empty] | 1 | 89.99 | 89.99
Canalización de canal protectora de acero galvanizado, de 60x400 mm. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios.
|  |  |  | P. SÓTANO | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total ELEIE08 | 5 | 117.61 | 588.05
ELEIEX1 | Partida |  | Caixa per equip de mesura >15kW <63kW TMF1 ENDESA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Mòdul per equip de mesura >15kW <63kW TMF1 ENDESA per a comptador trifàssic multifunció. Totlament instal·lat.
[9 empty] | Total 01.03.01 | 1 | 1669.5 | 1669.5
01.03.03 | Capítulo |  | QUADRES ELÈCTRICS | [6 empty] | 1 | 7080.16 | 7080.16
ELEQEL01 | Partida | U | Quadre General de Baixa Tensió (QUADRE GENERAL) | [6 empty] | 1 | 7080.16 | 7080.16
Quadre de General de Distribució i Protecció Principal en Baixa Tensió (QUADRE GENERAL), format per armaris metàl·lics combinables amb panells de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; panells de tancament, porta frontal transparent amb pany, plaques suports i tapes, al seu interior estaran instal·lats els mecanismes de comandament i protecció de les línies als subquadres elèctrics (segons esquema elèctric adjunt en plànols), amb un poder de tall superior a 15kA . També s'hi inclou commutació automàtica xarxa-grup, vigiladors de tensió i autòmat de control. També s'hi inclouen analitzadors de xarxes amb sortida RS-485 segons esquema unifilar. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP31 IK08, com a possibilitat de col·locació en forma de L. Amb tots els seus elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/ LEGRAND. o similar. Amb una reserva despai del 20%.
BEG4EQ07 | Material | u. | Envolvente Metálica | [6 empty] | 1 | 2852 | 2852
Envolvente Metálica
BEG4EQ007 | Material | u. | Mecanismos de mando y protección. | [6 empty] | 1 | 3632 | 3632
Mecanismos de mando y protección.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 16 | 19.25 | 308
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 16 | 18.01 | 288.16
Ayudante electricista
|  |  |  | PLANTA BAIXA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEQEL01 | 1 | 7080.16 | 7080.16
[9 empty] | Total 01.03.03 | 1 | 7080.16 | 7080.16
01.03.04 | Capítulo |  | BATERIA CONDENSADORS Y SAI | [6 empty] | 1 | 3013.85 | 3013.85
IEQ020 | Partida | U | Bateria de condensadors. | [6 empty] | 1 | 2486.4 | 2486.4
Bateria automàtica de condensadors, per a 10 kVAr de potència reactiva, de 3 esglaons amb una relació de potència entre condensadors de 1:2:2, per a alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència, composta per armari metàl·lic amb grau de protecció IP21, de 290x170x464 mm; condensadors; regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid; contactors amb bloc de preinserció i resistència de descàrrega ràpida; i fusibles d'alt poder de tall. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35pci100b1b1 | Material | U | Bateria automàtica de condensadors, per a 10 kVAr de potència reactiva, de 3 esglaons amb una relació de potència entre condensa | [6 empty] | 1 | 2385.22 | 2385.22
Bateria automàtica de condensadors, per a 10 kVAr de potència reactiva, de 3 esglaons amb una relació de potència entre condensadors de 1:2:2, per a alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència, composta per armari metàl·lic amb grau de protecció IP21, de 290x170x464 mm; condensadors; regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid; contactors amb bloc de preinserció i resistència de descàrrega ràpida; i fusibles d'alt poder de tall.
mo003 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.199 | 22.74 | 27.27
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Mano de obra | h | Ayudante electricista. | [6 empty] | 1.199 | 20.98 | 25.16
Ayudante electricista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 24.377 | 2 | 48.75
[9 empty] | Total IEQ020 | 1 | 2486.4 | 2486.4
UPEMS60212100 | Partida | m | Bandeja Rejiband 60x100 EZ | [6 empty] | 11 | 47.95 | 527.45
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
PPEM60212100 | Material | m | Rejiband 60x100 EZ C3 | [6 empty] | 1 | 29.38 | 29.38
%PEMPP3524 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.294 | 35.24 | 10.36
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.61 | 4.32
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.45 | 3.89
[9 empty] | Total UPEMS60212100 | 11 | 47.95 | 527.45
[9 empty] | Total 01.03.04 | 1 | 3013.85 | 3013.85
01.03.05 | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓ | [6 empty] | 1 | 10689.22 | 10689.22
UPEMS60213300 | Partida | m | Bandeja Rejiband 100x300 EZ | [6 empty] | 15 | 109.42 | 1641.3
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60213300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
PPEM60213300 | Material | m | Rejiband 100x300 EZ C3 | [6 empty] | 1 | 73.9 | 73.9
%PEMPP3584 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.739 | 35.84 | 26.49
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.22 | 21.61 | 4.75
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.22 | 19.45 | 4.28
[5 empty] | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total UPEMS60213300 | 15 | 109.42 | 1641.3
UPEMS60213200 | Partida | m | Bandeja Rejiband 100x200 EZ | [6 empty] | 107 | 84.56 | 9047.92
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 200x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60213200 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
PPEM60213200 | Material | m | Rejiband 100x200 EZ C3 | [6 empty] | 1 | 56.34 | 56.34
%PEMPP3554 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.563 | 35.54 | 20.01
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.61 | 4.32
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.45 | 3.89
[5 empty] | 1 | 107 | 0 | 0 | 107
[9 empty] | Total UPEMS60213200 | 107 | 84.56 | 9047.92
[9 empty] | Total 01.03.05 | 1 | 10689.22 | 10689.22
01.03.06 | Capítulo |  | INSTAL.LACIÓ INTERIOR | [6 empty] | 1 | 6210.22 | 6210.22
EG2PRL01 | Partida | u | Punt d'alimentació a lluminària (directa, DMX, interruptor) | [6 empty] | 123 | 20.46 | 2516.58
Punt d'alimentació a lluminària (directa, DMX, interruptor), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable de T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d 'encesa. S'hi inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les lluminàries. Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa carregada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BG2PRL02M | Partida | u | Material punto de alimentación a luminaria | [6 empty] | 1 | 14.87 | 14.87
Material punto de alimentación a luminaria
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG2PRL01 | 123 | 20.46 | 2516.58
EG2PRE01 | Partida | u | Punt d'alimentació a equip d'emergència | [6 empty] | 17 | 15.3 | 260.1
Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des del quadre de zona. Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BG2PRE01M | Material | ut | Material de punto de alimentación a equipo emergéncia | [6 empty] | 1 | 9.71 | 9.71
Material de punto de alimentación a equipo emergéncia
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EG2PRE01 | 17 | 15.3 | 260.1
EG2PRL00 | Partida | u | Punt d'alimentació a presa de corrent simple/múltiple | [6 empty] | 70 | 28.15 | 1970.5
Punt d'alimentació a presa de corrent simple/múltiple, inclou cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de subquadre de zona. Característiques: - Caixes aïllants IP55 de derivació amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/ rígid no propagador de flama. - Línia des de subquadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzat, amb conductor de terra de coure nu 16mm2, accessoris i suports. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BG120007M | Partida | ut | Material de punto alimentación a toma de fuerza | [6 empty] | 1 | 15.11 | 15.11
Material de punto alimentación a toma de fuerza
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.35 | 19.25 | 6.74
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.35 | 18.01 | 6.3
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EG2PRL00 | 70 | 28.15 | 1970.5
EG120P51 | Partida | u | Punt de connexióa Central CCTV | [6 empty] | 1 | 24.76 | 24.76
Punt de connexió a Central CCTV i videogravador (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BRDSSE | Partida | ut | Punto de conexión a Central CCTV y videograbadores | [6 empty] | 1 | 13.58 | 13.58
Punto de conexión a Central CCTV y videograbadores (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.25 | 5.78
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.01 | 5.4
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EG120P51 | 1 | 24.76 | 24.76
EG1200P3 | Partida | u | Punt de connexió a ventilador | [6 empty] | 1 | 123.79 | 123.79
Punt de connexió a ventilador (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BFDSTHJ | Material | u | Punto de conexión a ventilador | [6 empty] | 1 | 105.35 | 105.35
Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.495 | 18.01 | 8.91
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.495 | 19.25 | 9.53
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG1200P3 | 1 | 123.79 | 123.79
EG1200P9 | Partida | u | Punt de connexió subestació sistema de gestió | [6 empty] | 1 | 25.77 | 25.77
Punt de connexió a subestació sistema de gestió (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BRDSJJ | Partida | u | Punto de conexión a subestación sistema de gestión | [6 empty] | 1 | 7.33 | 7.33
Punto de conexión a subestación sistema de gestión (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.495 | 18.01 | 8.91
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.495 | 19.25 | 9.53
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG1200P9 | 1 | 25.77 | 25.77
EG1203P3 | Partida | u | Punt de connexió a extractor | [6 empty] | 1 | 123.79 | 123.79
Punt de connexió a ventilador (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BFDSTHJ | Material | u | Punto de conexión a ventilador | [6 empty] | 1 | 105.35 | 105.35
Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.495 | 18.01 | 8.91
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.495 | 19.25 | 9.53
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG1203P3 | 1 | 123.79 | 123.79
EG120P12 | Partida | u | Punt de connexió a Central Anti-intrusión | [6 empty] | 1 | 18.51 | 18.51
Punt de connexió a Central Anti-intrusió (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BRDSPI | Partida | u | Punto de conexión a Central Anti-intrusión | [6 empty] | 1 | 7.33 | 7.33
Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.25 | 5.78
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.01 | 5.4
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EG120P12 | 1 | 18.51 | 18.51
EG120P15 | Partida | u | Punt de connexió a Rack V+D | [6 empty] | 1 | 18.51 | 18.51
Punt de connexió a Rack V+D (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BRDSQM | Partida | u | Punto de conexión a Rack V+D | [6 empty] | 1 | 7.33 | 7.33
Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.01 | 5.4
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.25 | 5.78
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG120P15 | 1 | 18.51 | 18.51
EG1200P2 | Partida | u | Punt de connexió a unitat interior climatizació | [6 empty] | 4 | 37.64 | 150.56
Punt de connexió a unitat interior climatització (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BRDSÑW | Material | u | Punto de conexión a fancoil | [6 empty] | 1 | 28.33 | 28.33
Punto de conexión a fancoil (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.25 | 19.25 | 4.81
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.25 | 18.01 | 4.5
Ayudante electricista
|  |  |  | UI1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | UI2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG1200P2 | 4 | 37.64 | 150.56
EG34A029 | Partida | u | Alimentació eléctric a Unitat Exterior VRV | [6 empty] | 1 | 115.27 | 115.27
Alimentació elèctrica a Unitat Exterior VRV inclosos conductor de coure s/UNE RZ1 0,6/1 kV sota tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama de protecció 7 o 9 i/o safata de reixa metàl·lica de acer galvanitzat, des de quadre de zona i/o safata de reixa metàl·lica d'acer galvanitzat. Secció circuit: trifàsic 10-16 mm². Totalment instal·lat.
BG34A029M | Partida | u | Material para alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV | [6 empty] | 1 | 83.6 | 83.6
Material para alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama de protección 7 o 9 y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado, desde cuadro de zona y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: trifásico 10-16 mm² . Totalmente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.85 | 19.25 | 16.36
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.85 | 18.01 | 15.31
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EG34A029 | 1 | 115.27 | 115.27
EG120P61 | Partida | u | Punt de connexió a cortina d'aire | [6 empty] | 2 | 30.77 | 61.54
Punt de connexió a cortina d'aire (sortida de fils incloent cables i canalització de línia des de quadre de zona). Característiques: - Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i roscades. - Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció de conductors segons un esquema unifilar del projecte. Totalment instal·lat.
BFDSDES | Partida | u | Punto de conexión a cortina de aire | [6 empty] | 1 | 12.33 | 12.33
Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona). Características: - Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas. - Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones. Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.495 | 19.25 | 9.53
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.495 | 18.01 | 8.91
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EG120P61 | 2 | 30.77 | 61.54
EG34A026 | Partida | u | Alimentació eléctrica a aparell monofásic | [6 empty] | 12 | 61.58 | 738.96
Alimentació elèctrica a aparell monofàsic, inclosos conductors de coure s/UNE RZ1 0,6/1 kV sota tub material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama de protecció 7 o 9, des de caixa derivació aïllant IP.55 amb tapa cargolada i entrada elàstica o racords roscats i part proporcional de línia des de quadre de zona amb conductors, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i caixes segons descripció anterior i pàg. safata metàl·lica cega amb tapa registrable o safata de reixa metàl·lica d'acer galvanitzat. Secció circuit: monofàsic 2,5-4-6 mm². Completament instal·lat.
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 0.903 | 25.25 | 22.8
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 0.903 | 29.05 | 26.23
BG34A026 | Material | ud | Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductor | [6 empty] | 1 | 12.55 | 12.55
Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido/flexible y cajas según descripcción anterior y pp. bandeja de PVC rígida M1 con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.
[9 empty] | Total EG34A026 | 12 | 61.58 | 738.96
EG34A02X | Partida | u | Alimentació eléctrica a aparato recuperador | [6 empty] | 1 | 61.58 | 61.58
Alimentació elèctrica a recuperador monofàsic, inclosos conductors de coure s/UNE RZ1 0,6/1 kV sota tub material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama de protecció 7 o 9, des de caixa derivació aïllant IP.55 amb tapa cargolada i entrada elàstica o racords roscats i part proporcional de línia des de quadre de zona amb conductors, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i caixes segons descripció anterior i pàg. safata metàl·lica cega amb tapa registrable o safata de reixa metàl·lica d'acer galvanitzat. Secció circuit: monofàsic 2,5-4-6 mm². Completament instal·lat.
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 0.903 | 25.25 | 22.8
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 0.903 | 29.05 | 26.23
BG34A026 | Material | ud | Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductor | [6 empty] | 1 | 12.55 | 12.55
Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido/flexible y cajas según descripcción anterior y pp. bandeja de PVC rígida M1 con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.
|  |  |  | REC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG34A02X | 1 | 61.58 | 61.58
[9 empty] | Total 01.03.06 | 1 | 6210.22 | 6210.22
01.03.07 | Capítulo |  | MECANISMES | [6 empty] | 1 | 5613.04 | 5613.04
Subministrament i instal.lació de marc simple per mecanisme marca JUNG, sèrie LS990 en blanc alpí MATE. Fixada al parament. (segons memòria i plànols projecte).
EG63JU09 | Partida | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P+T), 16 A 250 V, | [6 empty] | 62 | 18.82 | 1166.84
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, encastada. Marca/model: JUNG, SERIE ls 990. Totalment instal·lada.
LS1521KIWWM | Material | UD | ENCHUFE SERIE LS BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 12.95 | 12.95
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares mano de obra | [6 empty] | 0.185 | 1.5 | 0.28
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
[9 empty] | Total EG63JU09 | 62 | 18.82 | 1166.84
EG634529 | Partida | u | Presa de TV final MATV 4dB JUNG LS990, | [6 empty] | 5 | 32.57 | 162.85
Subministrament i instal.lació de presa televisió, execució encastada, marca JUNG model LS990 placa LS 990 TV WWM, en blanc alpí MATE, més presa de televisió final model 5230. La partida inclou presa TV(ref 5230), placa per a TV en blanc alpí MATE (LS990TVWWM ) i marc (segons memòria i plànols projecte).
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares mano de obra | [6 empty] | 0.056 | 1.5 | 0.08
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
5230 | Material | UD | TOMA TV FINAL MATV 4 dB | [6 empty] | 1 | 15.48 | 15.48
LS990TVWWM | Material | UD | PLACA PARA TV SERIE LS BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 11.42 | 11.42
[9 empty] | Total EG634529 | 5 | 32.57 | 162.85
EP734153 | Partida | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estre | [6 empty] | 22 | 42.08 | 925.76
Subministrament i instal.lació de presa de dades, execució encastada, marca JUNG model LS990 placa LS969-1 UAWWM, en blanc alpí MATE, mes presa RJ45 categoria 6 model UAE8UPOk6. La partida inclou presa de dades (UAE8UPOK6), placa (LS969-1UAWWM).
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.01 | 1.8
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.25 | 1.93
Oficial 1ª electricista
UAE8UPOK6 | Material | UD | TOMA RJ45 8 POLOS CATEGORIA 6 CLASE A JUNG | [6 empty] | 1 | 26.58 | 26.58
LS969-1UAWWM | Material | UD | PLACA CENTRAL TELEFONO Y DATOS SERIE LS BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 11.77 | 11.77
[9 empty] | Total EP734153 | 22 | 42.08 | 925.76
EHT1B010 | Partida | u | Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux,tempor.,I=1- | [6 empty] | 3 | 94.94 | 284.82
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 0.2 | 29.05 | 5.81
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 0.2 | 25.25 | 5.05
BHT1B010 | Material | u | Interruptor crep.p/mando autom.,sens.=2-200lux,temp.,I=1-10A,p/f | [6 empty] | 1 | 84.08 | 84.08
Interruptor crepuscular para el mando automático de la iluminación en función de la luminosidad, sensibilidad de 2 a 200 lux, temporizador, intensidad de los contactos para cuerpo fino= 1 de 10 A, para a fijar a presión
A%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.109 | 0 | 0
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
[9 empty] | Total EHT1B010 | 3 | 94.94 | 284.82
EG86PR01 | Partida | u | Detector de presència 10/16 A 250 V per encastar | [6 empty] | 3 | 74.19 | 222.57
Detector de presència 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, durada 10s-5min, de superfície, amb caixa, accessoris i fixacions. Marca/model: JUNG LS 990 o similar. Totalment instal·lat.
BG86PR01M | Partida | u | Detector de presencia 10/16 A 250 V | [6 empty] | 1 | 68.6 | 68.6
Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, duración 10seg-5min, de superfície, con caja, accesorios y fijaciones. Marca/modelo: ABB NIESSEN o similar. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG86PR01 | 3 | 74.19 | 222.57
MARCSIM | Partida | UD | MARC SENCILL LS 990 BLANC ALPINO MATE | [6 empty] | 19 | 16.91 | 321.29
Subministrament i instal.lació de marc simple per mecanisme marca JUNG, sèrie LS990 en blanc alpí MATE. Fixada al parament. (segons memòria i plànols projecte).
LS981WWM | Material | UD | MARCO SENCILLO LS 990 BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 13.25 | 13.25
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.19 | 19.25 | 3.66
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total MARCSIM | 19 | 16.91 | 321.29
MARCDOBL | Partida | UD | MARC DOBLE LS 990 BLANC ALPINO MATE | [6 empty] | 18 | 18.91 | 340.38
Subministrament i instal.lació de marc doble per mecanisme marca JUNG, sèrie LS990 en blanc alpí MATE. Fixada al parament. (segons memòria i plànols projecte).
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.19 | 19.25 | 3.66
Oficial 1ª electricista
LS91WWM | Material | UD | MARCO DOBLE LS 990 BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 15.25 | 15.25
[9 empty] | Total MARCDOBL | 18 | 18.91 | 340.38
MARCTRIP | Partida | UD | MARC TRIPLE LS 990 BLANC ALPINO MATE | [6 empty] | 6 | 19.01 | 114.06
Subministrament i instal.lació de marc triple per mecanisme marca JUNG, sèrie LS990 en blanc alpí MATE. Fixada al parament. (segons memòria i plànols projecte).
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.19 | 19.25 | 3.66
Oficial 1ª electricista
LS983WWM | Material | UD | MARCO TRIPLE LS 990 BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 15.35 | 15.35
[9 empty] | Total MARCTRIP | 6 | 19.01 | 114.06
MARCQUATRE | Partida | UD | MARC QUADRUPLE LS 990 BLANC ALPINO MATE | [6 empty] | 6 | 22.91 | 137.46
Subministrament i instal.lació de marc quadruple per mecanisme marca JUNG, sèrie LS990 en blanc alpí MATE. Fixada al parament. (segons memòria i plànols projecte).
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.19 | 19.25 | 3.66
Oficial 1ª electricista
LS9AS1WWM | Material | UD | MARCO QUADRUPLE LS 990 BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 19.25 | 19.25
[9 empty] | Total MARCQUATRE | 6 | 22.91 | 137.46
EG6P1362 | Partida | u | Presa corrent indust.mural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44,col. | [6 empty] | 2 | 21.75 | 43.5
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 0.3 | 29.05 | 8.72
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 0.3 | 25.25 | 7.58
BG6P1362 | Partida | u | Toma corriente indust.mural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44 | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
Toma de corriente industrial de tipo mural 3P+N+T, de 16 A y 380-415 V de tensión nominal según norma UNE-EN 60309-1, con grado de protección IP-44
A%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.163 | 0 | 0
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
[9 empty] | Total EG6P1362 | 2 | 21.75 | 43.5
EG62JU03 | Partida | u | Interruptor, de tipus senzill estanc, unipolar (1P), 10 AX/250 | [6 empty] | 8 | 7.09 | 56.72
Interruptor, de tipus senzill estanc IP55, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, pilot senyalitzador i caixa estanca. Execució en superfície. Marca/model: JUNG, model LS990 . Totalment instal·lat.
BG625193 | Material | u | Interruptor,tipo mod.1mód.estrecho,(1P),10AX/250V,c/tecla,precio | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
Interruptor, de tipo modular de 1 módulo estrecho, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para montar sobre bastidor o caja
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG62JU03 | 8 | 7.09 | 56.72
EG62JU01 | Partida | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con | [6 empty] | 4 | 20.15 | 80.6
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat, acabat blanc sobre paret pintada o gris mat sobre fusta. Marca/model: JUNG, model LS990 Totalment instal·lat.
BG621193 | Material | u | Interruptor,tipo univ.,(1P),10AX/250V,c/tecla,precio alto,p/empo | [6 empty] | 1 | 14.56 | 14.56
Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado, acabado blanco sobre pared pintada o gris mate sobre madera. Marca/modeloJUNG, model LS990 . Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EG62JU01 | 4 | 20.15 | 80.6
USIMCON0106 | Partida | u | Kit lloc de treball complet SAI de paret 4 mòduls blanc. | [6 empty] | 5 | 136.58 | 682.9
Kit Puesto de trabajo SAI completo de pared 4 módulos, acabado blanco (ref.51000403-030) compuesto por 1 Base doble Schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 2 Bases doble Schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo y enlazador eléctrico para 2 bases, 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 2 conectores RJ45, acabado blanco.
PSIM51000403-030 | Material | u | Kit puesto trabajo SAI caja pared 4 módulos | [6 empty] | 1 | 97.24 | 97.24
PSIM51050004-030O | Material | u | Opcional. Base caja pared superficie, 4 módulos, blanco | [6 empty] | 0 | 16.04 | 0
PSIM51050004-030 | Material | u | Base caja pared superficie, 4 módulos, blanco | [6 empty] | 1 | 16.04 | 16.04
[9 empty] | Total PSIM51050004-030O | 0 | 16.04 | 0
PSIM51020104-039O | Material | u | Opcional. Cajetín de empotrar 4 módulos | [6 empty] | 0 | 16.04 | 0
PSIM51050004-030 | Material | u | Base caja pared superficie, 4 módulos, blanco | [6 empty] | 1 | 16.04 | 16.04
[9 empty] | Total PSIM51020104-039O | 0 | 16.04 | 0
OGEN003 | Mano de obra | h | Oficial 1ª | [6 empty] | 1.04 | 20.91 | 21.75
OGEN005 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.68 | 19.48 | 13.25
PSIMPEQMAT | Material | u | Pequeño material | [6 empty] | 1 | 0.36 | 0.36
%CO3 | Otros | % | Costes indirectos s-total | [6 empty] | 1.326 | 3 | 3.98
[9 empty] | Total USIMCON0106 | 5 | 136.58 | 682.9
USIMCON0098 | Partida | u | Kit lloc de treball SAI de paret 3 mòduls blanc.. | [6 empty] | 3 | 107.34 | 322.02
Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 módulos, acabado blanco (ref.51000302-030) compuesto por 1 Base doble Schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 Base doble Schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo y 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45, acabado blanco
PSIM51000302-030 | Material | u | Kit puesto trabajo SAI caja pared 3 módulos | [6 empty] | 1 | 68.85 | 68.85
PSIM51050003-030O | Material | u | Opcional. Base caja pared superficie, 3 módulos, blanco | [6 empty] | 0 | 12.2 | 0
PSIM51050003-030 | Material | u | Base caja pared superficie, 3 módulos, blanco | [6 empty] | 1 | 12.2 | 12.2
[9 empty] | Total PSIM51050003-030O | 0 | 12.2 | 0
PSIM51020103-039O | Material | u | Opcional. Cajetín de empotrar 3 módulos | [6 empty] | 0 | 16.05 | 0
PSIM51020103-039 | Material | u | Cajetín de empotrar 3 módulos | [6 empty] | 1 | 16.05 | 16.05
[9 empty] | Total PSIM51020103-039O | 0 | 16.05 | 0
OGEN003 | Mano de obra | h | Oficial 1ª | [6 empty] | 1.04 | 20.91 | 21.75
OGEN005 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.68 | 19.48 | 13.25
PSIMPEQMAT | Material | u | Pequeño material | [6 empty] | 1 | 0.36 | 0.36
%CO3 | Otros | % | Costes indirectos s-total | [6 empty] | 1.042 | 3 | 3.13
[9 empty] | Total USIMCON0098 | 3 | 107.34 | 322.02
EG62JUDF | Partida | u | Interruptor persiana/ estor | [6 empty] | 13 | 57.79 | 751.27
Suminsitrament i col·locació de polsador , gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb un contacte NO, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.. Marca/model: JUNG, model LS990 Totalment instal·lat.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.15 | 18.01 | 2.7
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.25 | 2.89
Oficial 1ª electricista
BG6211cv | Material | u | Polsador persianes,(1P),10AX/250V,c/tecla,precio alto,p/empo | [6 empty] | 1 | 52.2 | 52.2
polsador , gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb un contacte NO, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.. Marca/model: JUNG, model LS990
[9 empty] | Total EG62JUDF | 13 | 57.79 | 751.27
[9 empty] | Total 01.03.07 | 1 | 5613.04 | 5613.04
01.03.08 | Capítulo |  | LLUMINAIRES | [6 empty] | 1 | 5957.56 | 5957.56
EHTRC01 | Partida | u | Sistema de Regulación Iluminación dali | [6 empty] | 1 | 3562.6 | 3562.6
Sistema de Regulación Iluminación compuesto por armario eléctrico con aparamenta en cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI O knx. Incluyendo unidad de control Touch Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye el cableado de bus a cada una de las luminarias a controlar. Totalmente instalado.
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1A Electricista | [6 empty] | 2 | 29.05 | 58.1
A013H000 | Mano de obra | h | Ayudante Electricista | [6 empty] | 2 | 25.25 | 50.5
BHTRC02M | Material | u | Sistema de Regulación Iluminación Central | [6 empty] | 1 | 3454 | 3454
Sistema de Regulación Iluminación Oratorio compuesto por armario eléctrico con aparamenta en cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de control Touch Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye el cableado de bus a cada una de las luminarias a controlar. Totalmente instalado.
|  |  |  | EDIFICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EHTRC01 | 1 | 3562.6 | 3562.6
IOA021xa | Partida | U | Lluminària d'emergència amb llum LED, en zones comuns. Daisaluz IZAR | [6 empty] | 17 | 140.88 | 2394.96
Lluminària d'emergència, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 20 lúmens, encastada a cel ras, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34aem111a | Material | U | Lluminària d'emergència, , amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, empotrada, aïllament c | [6 empty] | 1 | 130.25 | 130.25
Lluminària d'emergència, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, empotrada a cel ras, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd. Inclús accessoris i elements de fixació.
mo003 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.18 | 22.74 | 4.09
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Mano de obra | h | Ayudante electricista. | [6 empty] | 0.18 | 20.98 | 3.78
Ayudante electricista.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 1.381 | 2 | 2.76
[9 empty] | Total IOA021xa | 17 | 140.88 | 2394.96
[9 empty] | Total 01.03.08 | 1 | 5957.56 | 5957.56
[9 empty] | Total 01.03 | 1 | 40233.55 | 40233.55
01.04 | Capítulo |  | AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL | [6 empty] | 1 | 17976.14 | 17976.14
01.04.01 | Capítulo |  | SISTEMA DE XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT | [6 empty] | 1 | 10270.56 | 10270.56
EP742BA1 | Partida | u | Armari principal per el sistema de cablejat estructurat | [6 empty] | 1 | 6384.04 | 6384.04
Armari principal per al sistema de cablatge estructurat compost per: - Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçada, de 2000 x 600 x 600 mm (alt x ample x profunditat), d'1 compartiments, amb 1 porta de vidre de seguretat i pany amb clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat, amb unitat de ventilació doble i termòstat, porta de tancament transparent, i regletera amb 8 bases de preses Schuko. - 1 previsió d'espai per a Central de Telefonia de 6UA. - 1 panell de distribució de veu per a 50 connectors tipus RJ45 categoria 6. - 2 panells de distribució de dades per a 48 connectors tipus RJ45 categoria 6. - 5 safates portaequips de xarxa. - 2 Passafils verticals a tota l'alçada de rack. - 2 Passafils horitzontals de 1UA per a bastidor de 19'' amb anelles verticals. - 1 SAI de 3kVA i 10 minuts d'autonomia a la safata portaequips. - Tirants de 1 i 3 metres amb connexions RJ45-RJ45. Incloent connectors i accessoris. Totalment instal·lat.
BP742B88 | Material | u | Armario principal para el sistema de cableado estructurado | [6 empty] | 1 | 6235 | 6235
Armario principal para el sistema de cableado estructurado compuesto por: - Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble y termostato, puerta de cierre transparente, y regletera con 8 bases de de tomas Schuko. - 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA. - 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6. - 2 paneles de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6. - 5 bandejas portaequipos de red. - 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack. - 2 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales. - 1 SAI de 3kVA y 10 minutos de autonomía en bandeja portaequipos. - Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45. Incluyendo conectores y accesorios. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 4 | 18.01 | 72.04
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 4 | 19.25 | 77
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EP742BA1 | 1 | 6384.04 | 6384.04
EP7382D3 | Partida | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estre | [6 empty] | 22 | 42.08 | 925.76
Subministrament i instal.lació de presa de dades, execució encastada, marca JUNG model LS990 placa LS969-1 UAWWM, en blanc alpí MATE, mes presa RJ45 categoria 6 model UAE8UPOk6. La partida inclou presa de dades (UAE8UPOK6), placa (LS969-1UAWWM).
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.01 | 1.8
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.25 | 1.93
Oficial 1ª electricista
UAE8UPOK6 | Material | UD | TOMA RJ45 8 POLOS CATEGORIA 6 CLASE A JUNG | [6 empty] | 1 | 26.58 | 26.58
LS969-1UAWWM | Material | UD | PLACA CENTRAL TELEFONO Y DATOS SERIE LS BLANCO ALPINO MATE | [6 empty] | 1 | 11.77 | 11.77
[9 empty] | Total EP7382D3 | 22 | 42.08 | 925.76
EP73PC01 | Partida | u | Punt de connexió de veu/dades UTP incloent conductor de 4 parell | [6 empty] | 58 | 45.02 | 2611.16
Punt de connexió de veu/dades UTP incloent conductor de 4 parells de categoria 6a, a l'interior de tub plàstic lliure d'halògens des de rack a patchpanel. També s'hi inclou part proporcional de cable, tub i safata de reixeta Rejiband muntada en fals sostre. Totalment instal·lat.
BP73PC01 | Material | u | Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 par | [6 empty] | 1 | 26.77 | 26.77
Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.49 | 19.25 | 9.43
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.49 | 18.01 | 8.82
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EP73PC01 | 58 | 45.02 | 2611.16
EP733471 | Partida | u | Certificació per a cada enllaç de veu i dades | [6 empty] | 80 | 4.37 | 349.6
Certificació per a cada enllaç de veu i dades incloent-hi la confecció de registres i emissió de certificació pel Distribuïdor Oficial.
[9 empty] | Total 01.04.01 | 1 | 10270.56 | 10270.56
01.04.03 | Capítulo |  | SISTEMA ANTI-INTRUSIÓ | [6 empty] | 1 | 1952.23 | 1952.23
ENAABCA1 | Partida | u | Contacte magnètic, per a muntatge de superfície/encastat en puer | [6 empty] | 2 | 17.7 | 35.4
Contacte magnètic, per a muntatge de superfície/encastat a porta, amb distància d'obertura de 30 mm. Amb tamper amb micro interruptor i regleter 6 term. Totalment instal·lat.
BNAA1CA | Material | u | Contacto magnético, para montaje de superfície/empotrado en puer | [6 empty] | 1 | 8.5 | 8.5
Contacto magnético, para montaje de superfície/empotrado en puerta, con distáncia d'apertura de 30 mm. Con tamper con micro interruptor y regletero 6 term. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.247 | 18.01 | 4.45
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.247 | 19.25 | 4.75
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total ENAABCA1 | 2 | 17.7 | 35.4
ENAD10QA1 | Partida | u | Detector volumètric d'infrarojos passius i microones, allotgeu | [6 empty] | 6 | 62.81 | 376.86
Detector volumètric d'infrarojos passius i microones, allotjat en caixa plàstica amb protecció antisabotatge. Àrea de vigilancia 15 m/98º. Totalment instal·lat
BNAD1BAA | Material | u | Detector volumétrico de infrarrojos passivos y microndas | [6 empty] | 1 | 55.8 | 55.8
Detector volumétrico de infrarrojos passivos y microndas, alojado en caja plástica con protección anti-sabotaje. Área de vigiláncia 15 m/98º
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.188 | 18.01 | 3.39
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.188 | 19.25 | 3.62
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total ENAD10QA1 | 6 | 62.81 | 376.86
ERGBAGC1 | Partida | u | Punt de connexió de contacte magnètic de porta des de mòdul | [6 empty] | 2 | 18.92 | 37.84
Punt de connexió de contacte magnètic de porta des de mòdul expandor de zona, incloent-hi el cable mànega apantallat LSZH amb part proporcional de tub lliure d'halògens i baixa emissió de fums en execució vista, encastada o en fals sostre. Totalment instal·lat.
BRGB2AGCA | Material | u | Punto de conexionado de contacto magnético de puerta desde módul | [6 empty] | 1 | 9.72 | 9.72
Punto de conexionado de contacto magnético de puerta desde módulo expandor de zona, incluyendo el cable manguera apantallado LSZH con parte proporcional de tubo libre de halógenos i baja emisión de humos en ejecución vista, encastada o en falso techo.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.247 | 18.01 | 4.45
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.247 | 19.25 | 4.75
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total ERGBAGC1 | 2 | 18.92 | 37.84
ERGBAGB1 | Partida | u | Punt de connexió de detector volumètric de presència des de | [6 empty] | 6 | 20 | 120
Punt de connexió de detector volumètric de presència des de mòdul expandor de zona, incloent-hi cable mànega de comunicació i part proporcional de tub plàstic lliure d'halogens i baixa emissió de fums en execució vista/encastada o en fals sostre. Totalment instal·lat.
Punt de conne | Material | u | Punto de conexionado de detector volumétrico de preséncia desde | [6 empty] | 1 | 10.8 | 10.8
Punto de conexionado de detector volumétrico de preséncia desde módulo expandor de zona
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.247 | 19.25 | 4.75
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.247 | 18.01 | 4.45
Ayudante electricista
[9 empty] | Total ERGBAGB1 | 6 | 20 | 120
ENCB0AA1 | Partida | u | Mòdul expansor de zona per a 8 punts de detecció | [6 empty] | 1 | 55.29 | 55.29
Mòdul expansor de zona per a 8 punts de detecció, amb protecció antisabotatge, placa suport, electrònica i caixa. Totalment instal·lat.
BNCB3AAA | Material | u | Módulo expansor de zona para 8 puntos de detección | [6 empty] | 1 | 46.31 | 46.31
Módulo expansor de zona para 8 puntos de detección
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.241 | 19.25 | 4.64
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.241 | 18.01 | 4.34
Ayudante electricista
[9 empty] | Total ENCB0AA1 | 1 | 55.29 | 55.29
ERGBAGA1 | Partida | u | Cablejat i connectat amb bus de mòdul expansor de zona des de c | [6 empty] | 1 | 23.71 | 23.71
Cablejat i connexionat en bus de mòdul expansor de zona des de central de seguretat, incloent cable mànega de comunicacions LSZH, amb part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums en execució vista/encastat o en fals sostre. Totalment instal·lat
BRGB2AGAA | Material | u | Cableado y conexionado en bus de mòdulo expansor de zona desde c | [6 empty] | 1 | 10.82 | 10.82
Cableado y conexionado en bus de mòdulo expansor de zona desde central de seguridad
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.346 | 18.01 | 6.23
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.346 | 19.25 | 6.66
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total ERGBAGA1 | 1 | 23.71 | 23.71
ENCCBBA1 | Partida | u | Teclat consola alfanumèrica amb display LCD de visió gran-angu | [6 empty] | 1 | 142.57 | 142.57
Teclat consola alfanumèrica amb display LCD de visió gran-angular, amb 2 línies i 16 caràcters, programable per a cada punt de protecció. Inclou brunzidor i dels d'estat. Totalment instal·lat.
BNCC1BBA | Material | u | Teclado consola alfanumérica con display LCD de visión gran-angu | [6 empty] | 1 | 124.94 | 124.94
Teclado consola alfanumérica con display LCD de visión gran-angular
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.473 | 18.01 | 8.52
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.473 | 19.25 | 9.11
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total ENCCBBA1 | 1 | 142.57 | 142.57
ERGBAGA2 | Partida | u | Cablejat i connectat amb bus de teclat des de central de seguret | [6 empty] | 1 | 23.71 | 23.71
Cablejat i connectat amb bus de teclat des de central de seguretat, incloent mànegues de comunicacions LSZH, amb part proporcional de tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid/flexible en execució vista/encastat/fals sostre. Totalment instal·lat.
BRGB2AGAB | Material | u | Cableado y conexionado en bus de teclado desde central de seguri | [6 empty] | 1 | 10.82 | 10.82
Cableado y conexionado en bus de teclado desde central de seguridad
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.346 | 18.01 | 6.23
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.346 | 19.25 | 6.66
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total ERGBAGA2 | 1 | 23.71 | 23.71
ENCA20A3 | Partida | u | Central de seguretat microporcessada bidireccional (Grau 2), par | [6 empty] | 1 | 214.81 | 214.81
Central de seguretat microporcessada bidireccional (Grau 2), per a 8 zones programables mitjançant mòduls expansors de zona, amb comandament per a consoles multifunció numèriques/alfanumèriques, codis d'accés, relés d'alarma, font d'alimentació i bateria d'emergència per a funcionament de fins a 1 hora d'alarma i 72 hores en repòs. Totalment instal·lada.
BNCA2AA | Material | u | Central de seguridad microporcesada bidireccional (Grado 2), par | [6 empty] | 1 | 160.56 | 160.56
Central de seguridad microporcesada bidireccional (Grado 2), para 8 zonas programables
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 1.456 | 18.01 | 26.22
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1.456 | 19.25 | 28.03
Oficial 1ª electricista
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
0
0
[9 empty] | Total ENCA20A3 | 1 | 214.81 | 214.81
ENCD0AA1 | Partida | u | Mòdul IP per a connexió de la central de seguretat a xarxes Et | [6 empty] | 1 | 238.4 | 238.4
Mòdul IP per a connexió de la central de seguretat a xarxes Ethernet sota protocol TCP/IP. Totalment instal·lat.
BNCD1AA | Material | u | Módulo IP para conexionado de la central de seguridad a redes Et | [6 empty] | 1 | 234.56 | 234.56
Módulo IP para conexionado de la central de seguridad a redes Ethernet bajo protocolo TCP/IP
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.103 | 19.25 | 1.98
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.103 | 18.01 | 1.86
Ayudante electricista
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
0
0
[9 empty] | Total ENCD0AA1 | 1 | 238.4 | 238.4
EMCJ1AAA1 | Partida | u | Font d'alimentació a 12Vcc | [6 empty] | 1 | 211.59 | 211.59
Fuente de alimentación a 12Vcc. Incluye baterías de emergéncia de 18Ah, transformador, tamper, caja metálica de protección, accesorios y conectores. Totalmente instalada.
A0139 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de seguretat | [6 empty] | 0.458 | 11.83 | 5.42
Ajudant instal·lador de seguretat
A0129 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de seguretat | [6 empty] | 0.458 | 13.15 | 6.02
Oficial 1ª instal·lador de seguretat
BMCJ01DDD | Material | u | Tamper | [6 empty] | 1 | 4.49 | 4.49
Tamper
BMCJ01CCC | Material | u | Transformador de 220 V/16 V | [6 empty] | 1 | 13.89 | 13.89
Transformador de 220 V/16 V
BMCJ01BBB | Material | u | Baterías de emergéncia de 12 Vcc i 18 Ah | [6 empty] | 1 | 48.96 | 48.96
Baterías de emergéncia de 12 Vcc i 18 Ah
BMCJ01AAA | Material | u | Fuente de alimentación 12Vcc | [6 empty] | 1 | 115.74 | 115.74
Fuente de alimentación 12Vcc
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.458 | 19.25 | 8.82
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.458 | 18.01 | 8.25
Ayudante electricista
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
0
0
[9 empty] | Total EMCJ1AAA1 | 1 | 211.59 | 211.59
EMCCABA1 | Partida | u | Sirena electrònica d'alarma per a exteriors fabricada amb polica | [6 empty] | 1 | 79.29 | 79.29
Sirena electrònica d'alarma per a exteriors fabricada en policarbonat i de dos tons, amb pilot lluminós intermitent, enbellidor, caixa de protecció d'intempèrie i bateries. Totalment instal·lat.
A0129 | Mano de obra | h | Oficial 1ª instal·lador de seguretat | [6 empty] | 0.234 | 13.15 | 3.08
Oficial 1ª instal·lador de seguretat
A0139 | Mano de obra | h | Ajudant instal·lador de seguretat | [6 empty] | 0.234 | 11.83 | 2.77
Ajudant instal·lador de seguretat
BMCC5ABA | Material | u | Sirena electrónica de alarma para exteriores fabricada en polica | [6 empty] | 1 | 73.44 | 73.44
Sirena electrónica de alarma para exteriores fabricada en policarbonato y de dos tonos
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
0
0
[9 empty] | Total EMCCABA1 | 1 | 79.29 | 79.29
ERGBAGA3 | Partida | u | Cablejat i connexionat de sirena des de central de seguretat | [6 empty] | 1 | 18.16 | 18.16
Cablejat i connexionat de sirena des de central de seguretat, incloent cable mànega de comunicacions LSZH, amb part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid/flexible en execució vista/encastat o en fals sostre. Totalment instal·lat
BRGB2AGAC | Material | u | Cableado y conexionado de sirena desde central de seguridad | [6 empty] | 1 | 10.82 | 10.82
Cableado y conexionado de sirena desde central de seguridad, incluyendo cable manguera de comunicaciones LSZH, con parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido/flexible en ejecución vista/ encastado o en falso techo. Totalmente instalado
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.197 | 19.25 | 3.79
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.197 | 18.01 | 3.55
Ayudante electricista
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL |  |  |  |  | 0
0
0
[9 empty] | Total ERGBAGA3 | 1 | 18.16 | 18.16
EGHF11A1 | Partida | u | Programació i posada en marxa del sistema de seguretat anti-int | [6 empty] | 1 | 374.6 | 374.6
Programació i posada en marxa del sistema de seguretat antiintrusió, incloent-hi programació específica, proves i demostracions per al seu correcte funcionament i operació.
BGHA7AA | Material | u | Programación y puesta en march del sistema de seguridad anti-int | [6 empty] | 1 | 374.6 | 374.6
Programación y puesta en march del sistema de seguridad anti-intrusión
|  |  |  | PLANTA SÓTANO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
[9 empty] | Total EGHF11A1 | 1 | 374.6 | 374.6
[9 empty] | Total 01.04.03 | 1 | 1952.23 | 1952.23
01.04.06 | Capítulo |  | SISTEMA DE CCTV I WIFI | [6 empty] | 1 | 1145.43 | 1145.43
EP7HWIF1 | Partida | u | Punt d'accés wifi | [6 empty] | 3 | 332.42 | 997.26
Punt d'accés wifi per a sistema centralitzat per a clients 802.11a/b/g/n, alimentació a través de cable de coure PoE 802.3af, 2 antenes integrades, per a la banda 2,4 GHz i 5 GHz, incloent cable de patch de 1 m, accessoris i connectors. Totalment instal·lat.
BP7EWIF1 | Material | ut | Punto de acceso wifi | [6 empty] | 1 | 319.38 | 319.38
Punto de acceso wifi para sistema centralizado para clientes 802.11a/b/g/n, alimentación a través de cable de cobre PoE 802.3af, 2 antenas integradas, para la banda 2,4 GHz y 5 GHz, incluyendo cable de patch de 1 m, accesorios y conectores. Totalmente instalado.
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.35 | 18.01 | 6.3
Ayudante electricista
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.35 | 19.25 | 6.74
Oficial 1ª electricista
[9 empty] | Total EP7HWIF1 | 3 | 332.42 | 997.26
EP73PC01 | Partida | u | Punt de connexió de veu/dades UTP incloent conductor de 4 parell | [6 empty] | 3 | 45.02 | 135.06
Punt de connexió de veu/dades UTP incloent conductor de 4 parells de categoria 6a, a l'interior de tub plàstic lliure d'halògens des de rack a patchpanel. També s'hi inclou part proporcional de cable, tub i safata de reixeta Rejiband muntada en fals sostre. Totalment instal·lat.
BP73PC01 | Material | u | Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 par | [6 empty] | 1 | 26.77 | 26.77
Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.49 | 19.25 | 9.43
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.49 | 18.01 | 8.82
Ayudante electricista
[9 empty] | Total EP73PC01 | 3 | 45.02 | 135.06
EP733471 | Partida | u | Certificació per a cada enllaç de veu i dades | [6 empty] | 3 | 4.37 | 13.11
Certificació per a cada enllaç de veu i dades incloent-hi la confecció de registres i emissió de certificació pel Distribuïdor Oficial.
[9 empty] | Total 01.04.06 | 1 | 1145.43 | 1145.43
01.04.07 | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA COMÚ | [6 empty] | 1 | 3135.35 | 3135.35
ELELS0131 | Partida | m | Safata Rejiband 60x100 GC | [6 empty] | 76 | 29.85 | 2268.6
Subministrament i muntatge de m. de Safata portacables de reixeta tipus Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acer al carboni segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensions 100x60 mm i 3 m de longitud, ref. 60232100 amb vora de seguretat, certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N d'AENOR, i sistema de protecció Galvanitzat en Calent segons UNE-EN-ISO 1461-99, amb gruix mitjà de la capa protectora de 70 micres. Fins i tot part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals de PEMSA, i altres accessoris necessaris. Tot això d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons el Marcat N d'AENOR.
PPEM60232100 | Material | m | Rejiband 60x100 GC C5 | [6 empty] | 1 | 16 | 16
%PEMPP3524 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.16 | 35.24 | 5.64
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.61 | 4.32
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.45 | 3.89
[9 empty] | Total ELELS0131 | 76 | 29.85 | 2268.6
ELELS009 | Partida | m | Safata Rejiband 60x200 GC | [6 empty] | 25 | 34.67 | 866.75
Subministrament i muntatge de m. de Bandeja portacables de reixeta tipus Rejiband, marca PEMSA, fabricada en acer al carboni segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensions 200x60 mm i 3 m de longitud, ref. 60232200 amb vora de seguretat, certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N d'AENOR, i sistema de protecció Galvanitzat a Calent segons UNE-EN-ISO 1461-99, amb gruix mitjà de la capa protectora de 70 micres. Fins i tot part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals de PEMSA, i altres accessoris necessaris. Tot això dacord amb la norma UNE-EN-61537 segons el Marcat N dAENOR.
PPEM60232200 | Material | m | Rejiband 60x200 GC C5 | [6 empty] | 1 | 19.53 | 19.53
%PEMPP3554 | Otros | % | P.p. soportes, uniones y accesorios | [6 empty] | 0.195 | 35.54 | 6.93
OGEN028 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.61 | 4.32
OGEN029 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.45 | 3.89
[9 empty] | Total ELELS009 | 25 | 34.67 | 866.75
[9 empty] | Total 01.04.07 | 1 | 3135.35 | 3135.35
01.04.09 | Capítulo |  | ESCOMESA TELECOMUNICACIONS | [6 empty] | 1 | 620.57 | 620.57
F2210001 | Partida | m3 | Excavació de rases per a cablejat de comunicacions | [6 empty] | 2.8 | 40.56 | 113.57
|  |  |  | ZANJA | 1 | 10 | 0.4 | 0.7 | 2.8
[9 empty] | Total F2210001 | 2.8 | 40.56 | 113.57
EQGA12 | Partida | m | Filferro guia galvanitzat per a pas de cables instal·lat sota tu | [6 empty] | 10 | 0.61 | 6.1
|  |  |  | EXTERIOR | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
0
[9 empty] | Total EQGA12 | 10 | 0.61 | 6.1
FGE10002 | Partida | u | Pericó de registre de dim. 600x400x400 | [6 empty] | 2 | 168.85 | 337.7
ERAD70F | Partida | m | Tub de polietilè flexible interior llis subterrani, DN110 mm | [6 empty] | 20 | 8.16 | 163.2
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324 , amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4 Totalment instal·lat.
BRAD8F | Partida | m | Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso DN110 m | [6 empty] | 1 | 5.75 | 5.75
Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución subterránea, según UNE-EN 50.086-2-4, grado de protección 7, diámetro nominal 63 mm. Totalmente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.069 | 19.25 | 1.33
Oficial 1ª electricista
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.06 | 18.01 | 1.08
Ayudante electricista
[9 empty] | Total ERAD70F | 20 | 8.16 | 163.2
[9 empty] | Total 01.04.09 | 1 | 620.57 | 620.57
01.04.10 | Capítulo |  | KIT ALARMA WC PERSONES MOVILITAT REDUIDA | [6 empty] | 1 | 295 | 295
SWADERT | Partida | u | KIT ALARMA WC | [6 empty] | 1 | 295 | 295
Kit d´alarma WC per a persones amb discapacitat • inclou tot allò necessari per complir amb un sistema d'alarma d'emergència (DDA CALL o sistema de trucada com a ajuda tècnica a discapacitats) a centres d'assistència o persones amb discapacitat (conforme a DDA, BS 8300, Reial Decret 173/2010, Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Empresament (amb excepció dels cables i fixacions) • Controlador de trucades compta amb una sortida de relé lliure de tensió, un control de volum, text a Braille i bateria recarregable de seguretat • Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar l'usuari que la trucada s'ha produït Totalment instal·lat i en funcionament
[9 empty] | Total 01.04.10 | 1 | 295 | 295
01.04.11 | Capítulo |  | BUCLE MAGNÈTIC PORTÀTIL | [6 empty] | 1 | 557 | 557
01.04.111 | Partida | 1 | INSTAL.LACIÓ BUCLE MAGNÈTIC PACK ÀGILS DCL20 | [6 empty] | 1 | 557 | 557
Subministrament i instal.lació d'equip de bucle magnètic portàtil , PACK ÀGILS DCL20, compost per: -1 Amplificador d'inducció -1 Micròfon de botó - Cablejat bucle inductiu -1 Transformador de corrent - Senyalística BM Inclou part proporcional d'elements de muntatge i instal.lació.Completament instal.lat i comprovat.
[9 empty] | Total 01.04.11 | 1 | 557 | 557
[9 empty] | Total 01.04 | 1 | 17976.14 | 17976.14
01.05 | Capítulo |  | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 726.99 | 726.99
01.05.00 | Capítulo |  | NOTA GENERAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Es consideren inclosos tots els conceptes en relació a legalització, posada en marxa i ajuts de paleta
01.05.03 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ I SEGURETAT | [6 empty] | 1 | 227.68 | 227.68
EMDBU005 | Partida | u | Placa señalización,p/indicación medida salv.+vías evacuación,210 | [6 empty] | 16 | 14.23 | 227.68
Placa senyalització,p/indicació mesura salv.+vies evacuació,210
A013M000 | Mano de obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.15 | 19.53 | 2.93
Ayudante montador
32 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.15 | 22.72 | 3.41
Oficial 1a montador
BMDBU005 | Material | u | Placa señal. medidas salv.+vías evac.,210x297mm,pintura fotolum. | [6 empty] | 1 | 7.68 | 7.68
Placa de señalitzación interior para indicación de medidas de salvamento y vías de evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, para fijar mecánicamente
%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares mano de obra | [6 empty] | 0.14 | 1.5 | 0.21
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
|  |  |  | PLANTA BAJA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
0
[9 empty] | Total EMDBU005 | 16 | 14.23 | 227.68
[9 empty] | Total 01.05.03 | 1 | 227.68 | 227.68
01.05.04 | Capítulo |  | EXTINCIÓ | [6 empty] | 1 | 499.31 | 499.31
EM31351J | Partida | u | Extintor manual CO2, 5kg, presió incorpo.,pintado,sop.paret | [6 empty] | 2 | 128.83 | 257.66
Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.2 | 22.72 | 4.54
Oficial 1a montador
A013M000 | Mano de obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.2 | 19.53 | 3.91
Ayudante montador
BM313511 | Material | u | Extintor CO2,5kg,presión incorpo.pintado | [6 empty] | 1 | 118.21 | 118.21
Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado
BMY31000 | Material | u | P.p.elementos especiales p/extint. | [6 empty] | 1 | 0.27 | 0.27
Parte proporcional de elementos especiales para extintores
%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares mano de obra | [6 empty] | 1.269 | 1.5 | 1.9
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
[9 empty] | Total EM31351J | 2 | 128.83 | 257.66
EM31261J | Partida | u | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintado,s | [6 empty] | 5 | 48.33 | 241.65
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.2 | 22.72 | 4.54
Oficial 1a montador
A013M000 | Mano de obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.2 | 19.53 | 3.91
Ayudante montador
BM312611 | Material | u | Extintor polvo seco poliv.,6kg,presión incorpo.pintado | [6 empty] | 1 | 38.9 | 38.9
Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado
BMY31000 | Material | u | P.p.elementos especiales p/extint. | [6 empty] | 1 | 0.27 | 0.27
Parte proporcional de elementos especiales para extintores
%AUX001 | Otros | % | Gastos auxiliares mano de obra | [6 empty] | 0.476 | 1.5 | 0.71
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
[9 empty] | Total EM31261J | 5 | 48.33 | 241.65
[9 empty] | Total 01.05.04 | 1 | 499.31 | 499.31
[9 empty] | Total 01.05 | 1 | 726.99 | 726.99
01.07 | Capítulo |  | VARIS | [6 empty] | 1 | 11705.37 | 11705.37
E1KA0001 | Partida | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil | [6 empty] | 1 | 3714.82 | 3714.82
Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent-hi: Obertura i tapatge de regates. Obertura de forats en paraments horitzontals i verticals. Fixació de suports. Construcció de bancades i fornícules. Col·locació de caixes per a elements a encastar. Obertura de forats en sostres falsos de tot tipus i material. Descàrrega i elevació de materials (si no cal transport especial). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Tapes per a registre de muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions. Tapes d'arquetes de tot tipus de terres. En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i les afectacions d'obra civil necessàries d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Totalment realitzat.ección facultativa y ejecutiva de la obra. Totalmente realizado.
A0122000 | Mano de obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 15 | 19.07 | 286.05
Oficial 1a paleta
A0132000 | Mano de obra | h | Ayudante paleta | [6 empty] | 15 | 19.99 | 299.85
Ayudante paleta
B1KA0001M | Material | u | Material ayuda del paleta de las instalaciones | [6 empty] | 1 | 2950 | 2950
Material ayuda del paleta de las instalaciones
%0127 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 35.359 | 2 | 70.72
Medios auxiliares
%0126 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 36.066 | 3 | 108.2
Costes indirectos
|  |  |  | GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total E1KA0001 | 1 | 3714.82 | 3714.82
E1KA0002 | Partida | u | Reblert i segellat forats | [6 empty] | 1 | 1349.66 | 1349.66
Reblert i segellat de tots els forats oberts per al pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir un grau de resistència al foc exigit a l'element compatimentador. Incloent tot el necessari per al muntatge i instal·lació, totalment realitzat.
A0122000 | Mano de obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 11 | 19.07 | 209.77
Oficial 1a paleta
A0132000 | Mano de obra | h | Ayudante paleta | [6 empty] | 11 | 19.99 | 219.89
Ayudante paleta
B1KA0002M | Material | u | Material | [6 empty] | 1 | 855 | 855
Material
%0127 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 12.847 | 2 | 25.69
Medios auxiliares
%0126 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 13.104 | 3 | 39.31
Costes indirectos
|  |  |  | GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total E1KA0002 | 1 | 1349.66 | 1349.66
E1KA0003 | Partida | u | Preparació documentació obra | [6 empty] | 1 | 1990.89 | 1990.89
Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons el plec de condicions generals i instruccions de la DF amb: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic, documentació final d'obra (proves de posada en marxa, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc.
B1KA0003M | Material | ut | Documentación de ejecución y final de obra de instalaciones | [6 empty] | 1 | 1895 | 1895
Documentación de ejecución y final de obra de instalaciones
%0127 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 18.95 | 2 | 37.9
Medios auxiliares
%0126 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 19.329 | 3 | 57.99
Costes indirectos
|  |  |  | GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total E1KA0003 | 1 | 1990.89 | 1990.89
EGEA0005 | Partida | u | Control de Qualitat i Proves | [6 empty] | 1 | 4650 | 4650
Control de Qualitat i Proves que ha de realitzar una empresa externa segons especificacions de Direcció Facultativa.
|  |  |  | GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EGEA0005 | 1 | 4650 | 4650
[9 empty] | Total 01.07 | 1 | 11705.37 | 11705.37
01.08 | Capítulo |  | SANEJAMENT | [6 empty] | 1 | 1203.84 | 1203.84
PD1A-F11H | Partida | m | Desag.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,DN=110 | [6 empty] | 2 | 25.9 | 51.8
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm , fins a baixant, caixa o clavegueró
A01-FEPE | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.18 | 19.88 | 3.58
Ayudante fontanero
A0F-000N | Mano de obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.36 | 22.09 | 7.95
Oficial 1a fontanero
BDW3-FFAA | Material | u | Accesorio genérico p/tub.PVC,D=110mm | [6 empty] | 1 | 5.88 | 5.88
Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm
BDW3-FFA8 | Material | u | Elemento mont. p/tub.PVC,D=110mm | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm
BD1A-1NDX | Material | m | Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación B,DN=110mm,long.=5m,p/en | [6 empty] | 1.25 | 4.52 | 5.65
Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para encolar
A%AUX0010150 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.115 | 23.9 | 2.75
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PD1A-F11H | 2 | 25.9 | 51.8
PD1A-F11J | Partida | m | Desag.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,DN=50 | [6 empty] | 4 | 17.86 | 71.44
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm , fins a baixant, caixa o clavegueró
A01-FEPE | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.18 | 19.88 | 3.58
Ayudante fontanero
A0F-000N | Mano de obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.36 | 22.09 | 7.95
Oficial 1a fontanero
BDW3-FFAC | Material | u | Accesorio genérico p/tub.PVC,D=50mm | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50 mm
BDW3-FFAG | Material | u | Elemento mont. p/tub.PVC,D=50mm | [6 empty] | 1 | 0.02 | 0.02
Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50 mm
BD1A-1NDU | Material | m | Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación B,DN=50mm,long.=5m,p/enc | [6 empty] | 1.25 | 1.84 | 2.3
Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para encolar
A%AUX0010150 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.115 | 23.9 | 2.75
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PD1A-F11J | 4 | 17.86 | 71.44
PD1A-F11I | Partida | m | Desag.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,DN=40 | [6 empty] | 10 | 17.77 | 177.7
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm , fins a baixant, caixa o clavegueró
A01-FEPE | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.18 | 19.88 | 3.58
Ayudante fontanero
A0F-000N | Mano de obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.36 | 22.09 | 7.95
Oficial 1a fontanero
BDW3-FFAE | Material | u | Accesorio genérico p/tub.PVC,D=32mm | [6 empty] | 1 | 0.73 | 0.73
Accesorio genérico para tubo de PVC de D=32 mm
BDW3-FFAI | Material | u | Elemento mont. p/tub.PVC,D=32mm | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Elemento de montaje para tubo de PVC de D=32 mm
A%AUX0010150 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.115 | 23.9 | 2.75
BD1A-1NZDY | Material | m | Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación B,DN=40mm,long.=5m,p/enc | [6 empty] | 1.25 | 2.2 | 2.75
Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para encolar
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PD1A-F11I | 10 | 17.77 | 177.7
PD7A-EUUX | Partida | m | Colector tub de PVC-U de paret estructurada DN 125 | [6 empty] | 1 | 21.88 | 21.88
Colector soterrat amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm gruix
A01-FEP3 | Mano de obra | h | Ayudante colocador | [6 empty] | 0.15 | 19.92 | 2.99
Ayudante colocador
A0D-0007 | Mano de obra | h | Peón | [6 empty] | 0.1 | 18.89 | 1.89
Peón
A0F-000T | Mano de obra | h | Oficial 1a albañil | [6 empty] | 0.1 | 21.37 | 2.14
Oficial 1a albañil
A0F-000D | Mano de obra | h | Oficial 1a colocador | [6 empty] | 0.15 | 21.37 | 3.21
Oficial 1a colocador
BDW3-FFA8 | Material | u | Elemento mont. p/tub.PVC,D=110mm | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm
BDW3-FFAA | Material | u | Accesorio genérico p/tub.PVC,D=110mm | [6 empty] | 0.33 | 5.88 | 1.94
Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm
B03L-05N5 | Material | t | Arena 0 a 3,5 mm | [6 empty] | 0.155 | 14.3 | 2.22
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OJ7 | Material | m | Tubo PVC-U pared maciza,saneam.s/presión,DN=110mm,SN4,p/unión an | [6 empty] | 1.2 | 4.13 | 4.96
Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 110 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, para unión elástica con anilla elastomérica
A%AUX0010150 | Otros | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.102 | 23.9 | 2.44
|  |  |  | FECALS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PD7A-EUUX | 1 | 21.88 | 21.88
E7DZD1E1 | Partida | u | Segellat canonada EI-180, D = 160mm, parets + forjats tallafocs, | [6 empty] | 4 | 116.4 | 465.6
Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm de diàmetre a través de parets i forjats tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols
ED31Z125 | Partida | u | Registre p/evacuació, tapa roscada, embellidor, D=125mm, instal. | [6 empty] | 1 | 26.86 | 26.86
Registre per instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 125 mm, instal·lat
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED31Z125 | 1 | 26.86 | 26.86
IFW070X1 | Partida | U | Pericó 50x50x60cms | [6 empty] | 2 | 194.28 | 388.56
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x60 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula. Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa. Reblert de l'extradós. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt10hmf010rRb | Material | m³ | Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. | [6 empty] | 0.144 | 115.86 | 16.68
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR.
mt04lpc010d | Material | U | Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en | [6 empty] | 36 | 0.4 | 14.4
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.013 | 1.5 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c | [6 empty] | 0.03 | 53.48 | 1.6
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
mt09mif010la | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a | [6 empty] | 0.039 | 73.55 | 2.87
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
mt11tfa010b | Material | U | Marc i tapa de ferro colat, 50x50 cm, per pericó registrable, cl | [6 empty] | 1 | 39.9 | 39.9
Marc i tapa de ferro colat, 50x50 cm, per pericó registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124.
mt01arr010a | Material | t | Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.642 | 11.5 | 7.38
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
mo020 | Mano de obra | h | Oficial 1ª construcción. | [6 empty] | 1.802 | 22.13 | 39.88
Oficial 1ª construcción.
mo113 | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 3.26 | 20.78 | 67.74
Peón ordinario construcción.
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 1.905 | 2 | 3.81
[9 empty] | Total IFW070X1 | 2 | 194.28 | 388.56
[9 empty] | Total 01.08 | 1 | 1203.84 | 1203.84
[9 empty] | Total PALAU | 1 | 207723.58 | 207723.58
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos